广东省标准

DBJ 15-XX-2019

备案号 J XXXXX-2019

广东省绿色建筑检测标准

Test standard for green building in Guangdong province

（征求意见稿）

2019-XX-XX  发布                   2019-XX-XX  实施

广东省住房和城乡建设厅  发布

本标准不涉及专利

# 前    言

根据广东省住房和城乡建设厅关于发布《2013年广东省工程建设标准制订和修订计划》的通知（粤建科函〔2013〕1029号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准主要技术内容是：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、室外环境检测；5、室内环境检测；6、围护结构性能检测；7、空调水系统性能检测；8、通风与空调风系统性能检测；9、给水排水系统检测；10、供配电系统检测；11、照明系统检测；12、监测与控制系统性能检测；13、太阳能系统检测；14、地源热泵系统检测。

本标准由广东省住房和城乡建设厅负责管理，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。

本标准在实施中，请各单位主要总结经验，随时将有关意见和建议反馈给广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（广州市先烈东路121号，邮政编码510500），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

本标准参编单位：广东省建设工程质量安全检测总站有限公司

广州市建设工程质量监督站

珠海市金湾区建设工程质量监督检测站

广州市花都区建设工程质量监督检测室

华南理工大学

广东工程建设监理有限公司

广州市建筑节能与墙材革新管理办公室

广州大学

广东建科节能环保科技有限公司

本标准主要起草人员：杨仕超

本标准主要审查人员：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4 室外环境检测	4

4.1  一般规定	4

4.2  场地土壤氡浓度检测	4

4.3  场地电磁辐射检测	5

4.4  场地环境噪声检测	6

4.5  人行及非机动车道路照明检测	6

4.6  室外照明光污染检测	7

4.7  建筑外立面玻璃幕墙可见光反射比检测	8

4.8  地面材料防滑性能检测	8

4.9  透水铺装构造检验	10

5  室内环境检测	12

5.1  一般规定	12

5.2  室内噪声检测	12

5.3  楼板和隔墙空气声隔声性能检测	13

5.4  外窗和门空气声隔声性能检测	13

5.5  楼板撞击声隔声性能检测	14

5.6  室内声学特性检测	14

5.7  室内电梯噪声检测	15

5.8  室内采光系数和天然光照度检测	16

5.9  室内新风量检测	16

5.10 室内空气流速检测	17

5.11 室内平均温度、湿度检测	17

5.12 室内空气污染物浓度检测	18

5.13 室内CO2浓度检测	18

5.14 室内可吸入颗粒物检测	19

6  外围护结构性能检测	20

6.1  一般规定	20

6.2  外围护结构传热系数检测	20

6.3  外围护结构热桥部位内表面温度检测	20

6.4  外围护结构隔热性能检测	21

6.5  外围护结构热工缺陷检测	21

6.6  外围护结构遮阳性能检测	21

6.7  外窗气密性能检测	21

6.8  透明幕墙气密性能检测	22

6.9  中空玻璃密封性能检测	22

6.10 玻璃光学热工性能现场检测	22

6.11 保温板粘贴面积比现场检测	23

6.12 保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测	24

6.13 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测	24

6.14 外墙保温层厚度检测	25

7  空调水系统性能检测	27

7.1  一般规定	27

7.2  冷水（热泵）机组实际性能系数检测	27

7.3  冷源系统能效系数检测	28

7.4  水系统供、回水温差检测	29

7.5  水泵效率检测	29

7.6  冷却塔效率检测	30

7.7  冷却塔噪声检测	30

7.8  空调系统冷（热）水总流量检测	31

7.9  空调系统冷却水总流量检测	31

7.10 空调机组水流量检测	32

7.11 耗电输冷（热）比检测	32

7.12 蓄冷性能系数检测	35

8  通风与空调风系统性能检测	36

8.1  一般规定	36

8.2  系统总风量（新风量）检测	36

8.3  风口风量检测	37

8.4  定风量系统平衡度检测	37

8.5  风机单位风量耗功率检测	37

8.6  空调热回收装置交换效率检测	38

8.7  住宅排气道系统通风性能检测	38

9  给水排水系统检测	40

9.1  一般规定	40

9.2  生活饮用水水质检测	40

9.3  循环净化水水质检测	40

9.4  非传统水源水质检测	41

9.5  污水排放水质检测	42

9.6  供水管道漏损检测	43

10  供配电系统检测	44

10.1  一般规定	44

10.2  三相电压不平衡检测	44

10.3  谐波电压及谐波电流检测	45

10.4  功率因数检测	45

10.5  电压偏差检测	45

10.6  分项计量电能回路用电量校核检测	45

11 照明系统检测	47

11.1  一般规定	47

11.2  照度值检测	47

11.3  照度均匀度检测	47

11.4  一般显色指数检测	48

11.5  照明功率密度值检测	48

11.6  统一眩光值检测	49

11.7  公共区照明控制检测	49

12 监测与控制系统性能检测	50

12.1  一般规定	50

12.2  活动外遮阳监控性能检查	50

12.3  送（回）风温度及湿度监控功能检测	51

12.4  空调冷源水系统压差控制功能检测	51

12.5  风机盘管变水量控制性能检测	51

12.6  照明及动力设备监控性能检测	52

13  太阳能系统检测	53

13.1  一般规定	53

13.2  太阳能集热系统效率检测	53

13.3  太阳能贮热水箱热损因数检测	54

13.4  太阳能供热水温度检测	54

13.5  太阳能光伏系统光电转换效率检测	55

14  地源热泵系统检测	56

14.1  一般规定	56

14.2  热泵机组制热性能系数、制冷能效比检测	56

14.3  热泵系统制热性能系数、制冷能效比检测	57

附录A  中空玻璃密封性能检测方法	58

附录B 玻璃光学热工性能现场检测方法	60

附录C  保温板粘贴面积比现场剥离检测方法	63

附录D  保温板与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检测方法	64

附录E  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测方法	66

附录F  外墙节能构造钻芯检测方法	67

本标准用词说明	68

引用标准名录	69

Contents

1  General Provisions……………………………………………………………...…1

2  Terms …………………………………………….………………………….….…2

3  Basic Requirements……………………………………………….……………….3

4  Outdoor Environment Test………………………………………………………...4

4.1  Genera1 Requirements……………………………………………………………..….…...4

4.2  Radon Concentration Measurement on Construction Sites………………………..….…...4

4.3  Electromagnetic Radiation Monitoring on Construction Sites………………………..…...5

4.4  Environmental Noise Monitoring on Construction Site……………………….………......6

4.5  Lighting of Pedestrian and Bicycle Road…………………………………………….…....6

4.6  Outdoor Light Pollution ………………………………………………..………….……....7

4.7  Visible Light Reflectance of Building Facade Glass Curtain Walls………..……….…......8

4.8  Slip Resistance of Building Floor………..……………………………….……………......8

4.9  Water Permeable Paving Structure……..……………………………….…………….......10

5  Indoor Environment Test……..………………………..……………….…….......12

5.1  Genera1Requirements……..………………………..……………….…...………….........12

5.2  Indoor Noise Levels……..………………………..……………….……..………….........12

5.3  Airborne Sound Insulation of Floor and Wall……..……………………………….…......13

5.4  Airborne Sound Insulation of Windows and Doors……..……………………………......13

5.5  Impact Sound Insulation of Floor ……..……………………………………………........14

5.6  Acoustical Characteristics……..………………………………………..………….…......14

5.7  Elevator Noise……..……………………………………………………………...…........15

5.8  Daylight Factor and Interior Day Light Illumination……..………………………..…......16

5.9  Volume of Fresh Air……..…………………………………………………………..…....16

5.10  Indoor Air Velocity……..…………………………………………….…….....................17

5.11  Average Indoor Air Temperature and Relative……..……………………….……….......17

5.12  Concentration of Indoor Pollutants……..…………………………………………….....18

5.13  Concentration of Carbon Dioxide……..……………………………………...................18

5.14  Concentration of Inhalable Particles……..………………………………..….................19

6  Performance of Exterior Building Envelopes Test………………………..….......20

6.1  Genera1 Requirements……..……………………………………………………....…......20

6.2  Overall Heat Transfer Coefficients of Building……..……………………………............20

6.3  Inside Surface Temperature of Thermal Bridge of Exterior Building Envelopes...............20

6.4  Insulation Performance of Exterior Building Envelopes……………................................21

6.5  Thermal Irregularities of Exterior Building Envelopes……………..................................21

6.6  Shading Coefficient of Exterior Building Envelopes……………......................................21

6.7  Exterior Window Air Tightness…………….......................................................................21

6.8  Transparent Walls Air Tightness…………….....................................................................22

6.9  Sealing Performance of Insulating Glass Unit....................................................................22

6.10  Optical and Thermal Parameters of Glass for Building....................................................22

6.11  Paste Area Ratio of Insulation Board................................................................................23

6.12  Tensile Bond Strength of Insulation Plate With Base.......................................................24

6.13  Detection of Thermal Conductivity, dry Density and Compressive Strength of Thermal Insulation Mortar Under the Same Conditions................................................................24

6.14  Thermal Layer Thickness of External Wall......................................................................25

7  Air-conditioning Water System Performance Test…………………………..…...27

7.1  Genera1 Requirements........................................................................................................27

7.2  Chiller/Heat Pump Actual Coefficient of Performance......................................................27

7.3  Energy Efficiency Ratio of Cooling Source System...........................................................28

7.4  Temperature Difference of the Transfer Liquid..................................................................29

7.5  Pump Efficiency..................................................................................................................29

7.6  Cooling Tower Efficiency...................................................................................................30

7.7  Cooling Tower Noise..........................................................................................................30

7.8  Total Cold (Hot) Water Flow of Air-conditioning System..................................................31

7.9  Total Cooling Water Flow of Air-conditioning System......................................................31

7.10  Water Flow of Air Processing Unit...................................................................................32

7.11  Ratio of Electricity Consumption to Transferred Cooling(Heat) Quantity.......................32

7.12  Thermal Storage performance coefficient.........................................................................35

8  Ventilation System and Air-conditioning Air System Performance Test………...36

8.1  Genera1 Requirements........................................................................................................36

8.2  Total Air Volume of the System(Fresh Air Volume) ..........................................................36

8.3  Tuyere Air Volume..............................................................................................................37

8.4  Constant Air Flow System Balance Ratio...........................................................................37

8.5  Fan Power Consumption Per Unit Air Volume...................................................................37

8.6  Exchange Effectiveness of Air-conditioning Heat Recovery Unit......................................38

8.7  Ventilation Performance of Residential Exhaust Pipe System............................................38

9  Water Supply and Drainage System Test……………………………………...…40

9.1  Genera1 Requirements……………………………………………………....................…40

9.2  Quality of Drinking Water…………………………………….......................................…40

9.3  Quality of Circulating Purified Water………………………………….…....................…40

9.4  Quality of Non-traditional Water Sources………………………………..………….....…41

9.5  Quality of Sewage Discharge Water……………………………………….………......…42

9.6  Leakage of water supply pipeline……………………………………...........................…43

10  Power Supply and Distribution System Test ………………………………..….44

10.1  Genera1 Requirements…………………………………………………………….....….44

10.2  Three-phase Voltage Unbalance·………………………………………………...…..….44

10.3  Harmonic Voltage and Harmonic Current…………………………………………...….45

10.4  Power Factor…………………………………………………………………………….45

10.5  Deviation of Supply Voltage…………………………………………..……………..….45

10.6  Sub-metering of Power circuit Verification…………………………………….……….45

11  Lighting System Test…………………………………………..………..…...….47

11.1  Genera1 Requirements…………………………………………..…………………...….47

11.2  Illumination Value…………………………………………..……………………......….47

11.3  Illumination Uniformity…………………………………………..……………….…….47

11.4  General Chromogenic Index…………………………………………..……………..….48

11.5  Lighting Power Density…………………………………………..……………….…….48

11.6  Uniform Glare Value…………………………………………..…………………..…….49

11.7  Public Area Lighting Control…………………………………..………………….…….49

12  Monitoring and Control System Test…………………………..……….………50

12.1  Genera1 Requirements………………………..……….………………….……….….…50

12.2  Inspection of Monitoring Performance of Movable External Shading.…………………50

12.3  Supply(Return) Air Temperature and Relativity Humidity Monitoring and Control……51

12.4  Pressure Difference Control Function of Air-conditioning Water System………………51

12.5  Variable Water Control Performance on Fan Coil……………….…………….….….…51

12.6  Lighting and Low Voltage Distribution System……………….……………….….….…52

13  Solar Energy System Test …………………………………………………..…..53

13.1  Genera1 Requirements…………….…………………………………………...….….…53

13.2  Efficiency of Solar Collector System·…………….………………………….….….…..53

13.3  Heat Loss Factor of Solar Energy Hot Water Storage Tank…………….…………….…54

13.4  Temperature of Solar Heating Water…………….……………….………………..….…54

13.5  Photoelectric Conversion Efficiency of Solar Photovoltaic System…………….………55

14  Ground-source Heat Pump System Test ………………………………….…….56

14.1  Genera1 Requirements………….……………….………………………………...….…56

14.2  Coefficient of Heat Production Performance and Energy Efficiency Ratio of Refrigeration for Heat Pump Units………….……………….………………..….…….56

14.3  Coefficient of Heat Production Performance and Energy Efficiency Ratio of Refrigeration for Heat Pump System ………….……………….………………..…..…57

Appendix A  Test Method for Sealing Performance of Insulating Glass Unit………...….58

Appendix B  Field Testing Method for Optical and Thermal Parameters of Glass for Building……...………………………………………………………...60

Appendix C   Field Peeling Testing Method for Paste Area Ratio of Insulation Board…....63

Appendix D   Field Drawing Testing Method for Tensile Bond Strength of Insulation Plate with Base…...………………………………………………………...64

Appendix E   Testing Method for Detection of Thermal Conductivity, dry Density and Compressive Strength of Thermal Insulation Mortar Under the Same Conditions……………………………………………………………...66

Appendix F  Core Drilling Testing Method for Energy-saving Structure of Exterior Wall…………………………………………………………..............67

Explanation of Wording in This Standard……………………………….…..............68

Normative Standards………………………………………………………................69

1  总则

1.0.1  为了加强对绿色建筑的监督与管理，规范绿色建筑检测方法，促进绿色建筑健康有序的发展，制定本标准。

【条文说明】

本条阐述制订本标准的目的。绿色建筑的评价是以相关指标为基准对相应性能的实际状况进行评判的工作，如何检测绿色建筑是否达到标准要求，规范绿色建筑检测方法，已成为落实绿色建筑监督和管理必需的支撑手段，本标准编制为绿色建筑各项性能检测提供检测方法。

1.0.2  本标准适用于绿色民用建筑的检测。

【条文说明】

本条规定了标准的适用范围，即本标准适用于各类绿色民用建筑的检测，包括绿色公共建筑和绿色居住建筑。

1.0.3  从事绿色建筑检测的机构应具有相应检测资质，从事绿色建筑检测的人员应经过专门培训。

【条文说明】

检测机构应取得计量认证，且通过计量认证项目应符合本标准规定。绿色建筑检测是一项技术含量高、复杂程度高的工作，涉及室内外环境、建筑热工、通风空调、配电照明、可再生能源、检测技术、误差理论等多方面的专业知识，并不是简单地丈量尺寸、见证有无、操作仪表、抄表记数，所以要求现场检测人员必须经过专门培训且考核合格，并具有一定理论分析和解决问题的能力。

1.0.4  绿色建筑检测除应符合本标准外，尚应符合国家和广东省的法律法规和现行有关标准的规定。

【条文说明】

符合国家及广东省的法律法规和有关标准是进行绿色建筑检测的前提条件。本标准重点在于对建筑绿色性能进行检测，并未涵盖通常建筑物所应有的全部功能和性能要求，故进行检测的绿色建筑尚应符合国家和广东省的现行有关标准的规定。

2  术语

2.1.1 绿色建筑 green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

2.1.2 检测  testing

对被检测项目的特征、性能进行量测、试验等，并将结果与标准规定的要求进行比较。

2.1.3 核查 check

对技术资料的检查及资料与实物的核对。包括：对技术资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况的检查，以及将技术资料中的技术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认。

2.1.4 蓄冷空调系统 air condition system with thermal storage

蓄冷空调系统由制冷蓄冷系统与供冷系统所组成。

2.1.5 住宅排气道系统  residential exhaust pipe system

由竖向安装的共用排气道、防火与止回部件、屋顶风帽及其连接结构等系统化集成的住宅厨房、卫生间废气排放的集中管道系统。

2.1.6 建筑监测与控制系统  building monitoring and control system

对建筑物内及其周边的设备或系统进行集中监测、控制与管理，来实现安全运行、节能降耗、提高管理水平等目标的一些相关单元的组合，简称监控系统。

2.1.7 太阳能系统 solar energy system

利用太阳的热辐射能的系统，主要包括太阳能热利用系统和太阳能光伏系统。其中，太阳能热利用系统是指将太阳能转换成热能，进行供热、制冷等应用的系统，在建筑中主要包括太阳能供热水、采暖和空调系统。

2.1.8 地源热泵系统 ground-source heat pump system

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。其中地表水源热泵又分为江、河、湖、海水源热泵系统。

3  基本规定

3.0.1  当进行绿色建筑检测时，委托方宜提供工程竣工文件和有关技术资料。

【条文说明】

工程竣工文件和有关技术文件应包括下列内容：（1）审图机构对工程施工图绿色设计提出的审查文件；（2）工程竣工图纸；（3）由具有相关资质的检测机构出具的对从施工现场见证取样送检的有关性能复验报告；（4）玻璃（或其他透明材料）、外门窗、建筑幕墙、遮阳设施、通风空调、给水排水、配电照明及监控系统、太阳能系统、地源热泵系统设备以及保温材料的产品合格证、性能检测报告；（5）外墙、屋面（含建筑采光顶）、外门窗（含天窗）、建筑幕墙、热桥部位以及通风空调系统、给水排水系统、太阳能系统、地源热泵系统管道的保温施工方案及其隐蔽工程验收资料；（6）其他有关技术资料。

对既有绿色建筑还应提供建筑维修资料、有关用能设备运行记录及维修记录等。

3.0.2  检测中使用的仪器仪表应具有有效期内的检定证书、校准证书或检测证书。除另有规定外，仪器仪表的性能指标应符合相关标准的规定。

【条文说明】

绿色检测涉及检测数据，而数据又关联到仪器仪表的准确度，准确度的确定有待于仪器仪表的标定或校准，只有这样，绿色检测中所得到的数据的准确度才能溯源，否则，检测所得到的数据毫无意义，因此，检测中使用的仪器仪表必须经过法定计量部门的标定或校准，并获得相应的检定证书、校准证书或检测证书。检测中使用到的仪器仪表，根据不同的检测内容应符合相应的检测标准的规定，标准中有关仪器仪表的性能要求的规定是最低要求，不能突破。

3.0.3  当绿色建筑按计数方法检测时，其最小抽样检测数量除本标准另有规定外，应符合表3.0.3最小抽样检测数量的规定。

表3.0.3  最小抽样检测数量

| 受检样本数量 | 最小抽样检测数量 | 受检样本数量 | 最小抽样检测数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～15 16～25 26～90 91～150 | 2 3 5 8 | 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 13 20 32 50 |

4 室外环境检测

4.1  一般规定

4.1.1绿色建筑室外环境检测项目包括：场地土壤氡浓度、场地电磁辐射、场地环境噪声、人行及非机动车道路照明、室外照明光污染、建筑外立面玻璃幕墙可见光反射比、地面材料防滑性能、透水铺装构造等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑室外环境检测涉及的检测项目。

4.1.2除场地土壤氡浓度检测外，绿色建筑室外环境检测应在建筑建成运行后，对实际室外环境进行现场检测。

【条文说明】

本条规定了绿色建筑室外环境检测的受检条件。

4.2  场地土壤氡浓度检测

4.2.1场地土壤氡浓度的检测数量、检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

【条文说明】

氡是一种放射性惰性气体，无色无味，能溶于水。由于氡与人体的脂肪有很高的亲和力，氡能在脂肪组织、神经系统、网状内皮系统和血液中广泛分布，对细胞造成损伤，最终诱发癌变。氡被WHO（世界卫生组织）公布为19种主要环境致癌物之一，且被国际癌症研究机构列入室内主要致癌物。建筑物室内氡主要源于地下土壤、岩石和建筑材料，有地质构造断层的区域也会出现土壤氡浓度高的情况。

根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的要求，已进行过土壤中氡浓度或土壤表面氡析出率区域性测定的民用建筑工程，当土壤氡浓度测定结果平均值不大于10000Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值不大于0.02 Bq/m2·s，且工程场地所在地点不存在地质断裂构造时，可不再进行土壤氡浓度测定；其他情况均应进行工程场地土壤氡浓度或土壤表面氡析出率测定。

根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定，在工程地质勘察范围内布点时，应以间距10m作网格，各网格点即为测试点。对于竣工后建筑，综合考虑实际情况和数据可靠，本标准规定在建筑周边外侧和外侧10米范围内按十米网格法布设检测点。考虑到检测成本，在抽测的土壤氡浓度较低的情况下，即不大于20000Bq/m3时，在建筑四周10米范围内各布设五个检测点，共布设20个检测点。

4.2.2场地土壤氡浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，场地土壤氡浓度≤20000 Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值≤0.05Bq/m2·s；或当场地土壤氡浓度＞20000 Bq/m3或土壤表面氡析出率测定结果平均值＞0.05Bq/m2·s时，已按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325规定采取了相应的防护措施；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

4.3  场地电磁辐射检测

4.3.1场地电磁辐射检测前，应核查环境影响评价报告，确认场地周边有无广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等可能存在电磁辐射危险的危险源。

【条文说明】

建筑建成运行后，场地电磁辐射情况相比项目开工前环评时可能有所变化，如场地内或周边增设地下电缆、基站等辐射源，因此需核查并进行场地电磁辐射现场测试，确保公众健康。

4.3.2场地电磁辐射检测内容应包括：电场强度、磁场强度、磁感应强度、等效平面波功率密度等。

4.3.3场地电磁辐射的检测数量应符合现行国家标准《电磁环境控制限值》GB 8702的规定。

4.3.4场地电磁辐射的检测方法应符合现行环境标准《辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T 10.2和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681的规定。

4.3.5场地电磁辐射的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 场地电磁辐射应符合《电磁环境控制限值》GB 8702的规定；

2 当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

4.4  场地环境噪声检测

4.4.1场地环境噪声检测前，应核查环境影响评价报告，确认场地周边建筑、设施及交通道路等噪声源情况，噪声影响较大时，应核查是否采取有效的隔声措施。

【条文说明】

建筑建成运行后，场地环境噪声情况相比项目开工前环评时可能有所变化，如场地周边增设轨道交通或机场、工厂等噪音源，因此需核查并进行场地环境噪声现场测试。

4.4.2场地环境噪声现场检测应符合下列规定：

1  在建筑场地周边 4 个方位，各布置不少于1 个噪声测量点，测量点宜靠近噪声影响敏感建筑或场地内重点噪声源；

2  场地环境噪声的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的规定。

【条文说明】

考虑检测成本，在建筑物周边四个方向布设具有代表性的采样点。主要考察绿色建筑竣工后，其使用者所处的室外环境噪声情况。噪声敏感建筑物是指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。

4.5  人行及非机动车道路照明检测

4.5.1人行及非机动车道路照明检测项目应包括：路面平均照度、路面最小照度、最小垂直照度。

【条文说明】

夜间行人的不安全感和实际存在的危险与道路等行人设施的照度水平和照明质量密切相关。步行和自行车交通系统照明应以路面平均照度、路面最小照度和最小垂直照度为评价指标。

4.5.2人行及非机动车道路照明检测的检测数量与检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。

4.5.3室外人行道路照明的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  人行及非机动车道路照明检测结果应符合现行行业标准《城市道路照明设计标准》CJJ 45的规定；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

4.6  室外照明光污染检测

4.6.1 室外照明光污染检测项目宜包括：住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度。

【条文说明】

光污染指干扰光或过量的光辐射（含可见光、紫外和红外光辐射）对人、生态环境和天文观测等造成的负面影响的总称。室外照明光污染检测项目包括：住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度、广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度。应根据室外照明灯具实际布置以及周边住宅建筑的分布情况，选择相应的检测项目进行现场检测。

4.6.2室外照明光污染的检测数量应符合下列规定：

1  住宅建筑居室窗户外表面上垂直照度测量，应根据建筑室外照明灯具实际布置情况，选取至少2个光污染最不利建筑外立面，每个外立面至少选取高、低楼层各1个居室外窗洞面；每个居室外窗洞面上均匀选择6~9个测点，取其平均值作为该窗测量结果；

2  广告标识发光表面的平均亮度、媒体立面墙面平均亮度和最大亮度、LED显示屏或媒体墙表面的平均亮度，应选择代表建筑特征的表面，同一代表面上的测点不得少于3点。

4.6.3 室外照明光污染的检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700与《LED显示屏干扰光现场测量方法》GB/T 34973的规定。

4.6.4室外照明光污染的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  室外照明光污染应符合现行国家标准《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626的规定。

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

4.7  建筑外立面玻璃幕墙可见光反射比检测

4.7.1建筑立面玻璃幕墙的每种面板、构造做法均应检测，其中，每种构造抽检不应少于3处，每种面板抽检不应少于3件。

4.7.2建筑立面玻璃幕墙可见光反射比的检测方法应符合现行国家标准《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680和《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的规定。

4.7.3建筑立面玻璃幕墙可见光反射比的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  建筑立面玻璃幕墙可见光反射比应符合现行国家标准《玻璃幕墙光热性能》GB 18091的规定；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

4.8  地面材料防滑性能检测

4.8.1地面材料防滑性能检测范围应包括表4.8.1-1和表4.8.1-2中列出的工程部位。

【条文说明】

建筑防滑地面工程对于保证人身安全至关重要。建筑防滑地面应包括室外地面和建筑室内底层地面及楼层地面。室内底层地面和楼层地面又按潮湿状态划分为干态地面和湿态地面，室外地面均为潮湿地面。潮湿地面是指长期接触水或相对湿度较大的潮气润湿的地面，主要指厨房、卫生间、公共浴室、泳池附近、超市肉菜部、餐饮制作间、菜市场及夏天南方地区的潮湿地面。

4.8.2地面材料防滑性能的检测数量应符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331的规定。

4.8.3地面材料防滑性能的检测方法应符合下列规定：

1  室外地面防滑工程、室内潮湿地面防滑工程的防滑性能以防滑值表示，应采用摆式防滑性能检测方法，且应符合现行国家标准《混凝土路面砖》GB/T 28635的规定；检测时，室内外地面应呈潮湿态，但不得有明水；

2  室内干态防滑地面工程的防滑性能以静摩擦系数表示，应采用卧式拉力计防滑性能检测方法，且应符合现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050的规定；

3  地面材料防滑性能的防滑值和静摩擦系数应按照4.8.1-3和表4.8.1-4的规定，换算为对应的防滑等级。

4.8.4地面材料防滑性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  地面材料防滑性能的防滑等级应满足表4.8.1-1和表4.8.1-2的规定；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

表4.8.1-1 室外及室内潮湿地面工程防滑性能要求

| 工程部位 | 防滑等级 |
| --- | --- |
| 坡道、无障碍步道等 | Aw |
| 楼梯踏步等 |  |
| 公交、地铁站台等 |  |
| 建筑出口平台 | Bw |
| 人行道、步行街、室外广场、停车场等 |  |
| 人行道支干道、小区道路、绿地道路及室内潮湿地面（超市肉食部、菜市场、餐饮操作间、潮湿生产车间等） | Cw |
| 室外普通地面 | Dw |

注：Aw、Bw、Cw、Dw分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

表4.8.1-2 室内干态地面工程防滑性能要求

| 工程部位 | 防滑等级 |
| --- | --- |
| 站台、踏步及防滑坡道等 | Ad |
| 室内游泳池、厕浴室、建筑出入口等 | Bd |
| 大厅、候机厅、候车厅、走廊、餐厅、通道、生产车间、电梯廊、门厅、室内平面防滑地面等（含工业、商业建筑） | Cd |
| 室内普通地面 | Dd |

注：Ad、Bd、Cd、Dd分别表示潮湿地面防滑安全程度为高级、中高级、中级、低级。

表4.8.1-3 室外及室内潮湿地面湿态防滑值

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 防滑值BPN |
| --- | --- | --- |
| Aw | 高 | BPN≥80 |
| Bw | 中高 | 60≤BPN＜80 |
| Cw | 中 | 45≤BPN＜60 |
| Dw | 低 | BPN＜45 |

表4.8.1-4 室内干态地面静摩擦系数

| 防滑等级 | 防滑安全程度 | 静摩擦系数COF |
| --- | --- | --- |
| Ad | 高 | COF≥0.70 |
| Bd | 中高 | 0.60≤COF＜0.70 |
| Cd | 中 | 0.50≤COF＜0.60 |
| Dd | 低 | COF＜0.50 |

4.9  透水铺装构造检验

4.9.1透水铺装构造检验范围包括以透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青为面层的室外地面铺装。每一种构造做法抽样检验不应少于1个检验部位。

【条文说明】

透水铺装按照面层材料不同主要分为透水砖、透水水泥混凝土、透水沥青三类。除面层外，面层之下的找平层、基层、垫层、土基、排水层等对透水铺装的综合透水性能也有直接影响。因此需对透水铺装构造进行现场检验，核查是否满足设计要求。

4.9.2透水铺装构造检验采用钻探法取得岩芯试样，应符合现行行业标准《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87的规定。

【条文说明】

钻探工作应根据设计图纸中构造类型、厚度，以及场地和环境条件，选择合适的钻机、钻具和钻进方法。

4.9.3透水铺装构造检验的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  核查岩芯试样的各层材料、厚度等，应与设计施工图纸中构造一致，并满足相应现行行业标准《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188、《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190及《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的规定；

2  当检验结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

5  室内环境检测

5.1  一般规定

5.1.1  室内环境检测项目包括室内噪声、楼板和隔墙空气声隔声性能、外窗和门空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能、室内声学特性、室内电梯噪声、室内采光系数和天然光照度、室内新风量、室内空气流速、室内平均温度和湿度、室内空气污染物浓度、室内CO2浓度、室内可吸入颗粒物等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑室内环境检测涉及的检测项目。

5.1.2  室内环境检测应在室内完成装饰装修后进行。

【条文说明】

本条要求在室内装饰装修完成后对室内环境进行实际检测。因毛坯交楼等原因不能完成室内装饰装修的，检测报告中应注明实际装修完成情况。

5.2  室内噪声检测

5.2.1  主要功能房间每功能区抽检不少于1处。

【条文说明】

根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定室内噪声的检测数量。

5.2.2  室内噪声的检测方法应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

【条文说明】

根据现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010 附录 A 提供的室内噪声级测量方法对室内噪声进行检测。

5.2.3  室内噪声的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1室内噪声的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

室内噪声检测结果首先应满足设计要求，当设计无明确要求时，则应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。

5.3  楼板和隔墙空气声隔声性能检测

5.3.1同一构造的楼板或隔墙抽检不少于1组。

【条文说明】

根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定楼板和隔墙空气声隔声性能的检测数量。

5.3.2 楼板和隔墙空气声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4的规定。

5.3.3 楼板和隔墙空气声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 空气声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

楼板和隔墙（房间之间）空气声隔声性能的现场检测值首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。该检测结果为现场检测值，要注意区别于实验室检测，避免判定错误。

5.4  外窗和门空气声隔声性能检测

5.4.1 外窗和门空气声隔声性能的检测应以门窗数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且同一厂家同一品种或同一类型的门窗不应少于1组（3樘）。

【条文说明】

外窗和门空气声隔声性能应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且同一厂家同一品种或同一类型的门窗不应少于1组（3樘）。

5.4.2 外窗和门空气声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008的规定。

5.4.3 外窗和门空气声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 空气声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

外窗和门空气声隔声性能的实验室检测结果首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。

5.5  楼板撞击声隔声性能检测

5.5.1 同一构造的楼板抽检不少于1组

【条文说明】

根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定楼板撞击声隔声性能的检测数量。

5.5.2 楼板撞击声隔声性能的检测方法应符合现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T19889.7的规定。

5.5.3 楼板撞击声隔声性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1撞击声隔声性能的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

楼板撞击声隔声性能的现场检测值首先应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118-2010中的相关规定。该检测结果为现场检测值，要注意区别于实验室检测，避免判定错误。

5.6  室内声学特性检测

5.6.1 具有声学特性设计要求的房间，应对其室内声学特性进行现场检测。声学特性检测项目包括传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、最大声压级、系统总噪声级、混响时间、语言传输指数等。

【条文说明】

一般体育场馆、多功能厅、接待大厅、大型会议室和剧场等其他有声学特性设计要求房间，在施工完成后，应对声学特性进行检测。一般情况下，声学特性检测项目包括（1）扩声特性指标：传输频率特性、传声增益、声场不均匀度、最大声压级、系统总噪声级等，（2）其他声学特性指标：混响时间、语言传输指数等。可根据房间的具体声学特性设计要求，对相关检测项目进行现场检测。

5.6.2 室内声学特性的检测应以有声学特性设计要求的房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行。

【条文说明】

具有声学特性设计要求房间的室内声学特性应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

5.6.3  室内声学特性的检测方法应符合现行国家标准《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959的规定。

5.6.4  室内声学特性的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 声学特性的现场检测值应满足设计要求，当设计无明确规定时，应符合现行国家标准《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

5.7  室内电梯噪声检测

5.7.1 室内电梯噪声的检测应以电梯数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且同一厂家同一型号的电梯不应少于1台。

【条文说明】

室内电梯噪声检测时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，而且同一厂家同一型号的电梯不应少于1台。

5.7.2  室内电梯噪声的检测方法应符合现行国家标准《电梯试验方法》 GB/T 10059的规定。

5.7.3  电梯噪声的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 电梯噪声应符合现行国家标准《电梯工程施工质量验收规范》GB50310的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

5.8  室内采光系数和天然光照度检测

5.8.1  主要功能房间每功能区抽检不少于1处。

【条文说明】

根据《广东省绿色建筑（建筑节能）工程验收规范》的要求确定采光系数和天然光照度的检测数量。

5.8.2  室内采光系数和天然光照度的检测方法应符合现行国家标准《采光测量方法》 GB/T 5699的规定。

5.8.3  室内采光系数和天然光照度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1室内采光系数和天然光照度应符合现行国家标准《建筑采光设计标准》GB 50033的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

5.9  室内新风量检测

5.9.1  室内新风量的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能房间不应少于1个。

【条文说明】

室内新风量应按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且不同功能房间不应少于1个。

5.9.2  室内新风量的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。

【条文说明】

未设置集中新风系统的房间，室内新风量宜通过换气次数与室内容积的乘积计算得到。设置集中新风系统的房间，室内新风量宜通过测量风管风速计算风量的方法或采用风量罩的方法得到。

当房间新风量满足《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309-2013中第3.2.2条的要求时，则评定该房间新风量指标合格。

5.10 室内空气流速检测

5.10.1  室内空气流速的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能房间不应少于1个。

【条文说明】

室内空气流速按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且不同功能房间不应少于1个。

5.10.2  室内空气流速的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定执行。

## 5.11 室内平均温度、湿度检测

5.11.1  室内平均温度、湿度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性；对面积大于100㎡的房间或空间，可按每100㎡划分为多个受检样本。公共建筑的不同典型功能区域检测部位不少于2处。

【条文说明】

室内平均温度、湿度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，且均匀分布，并具有代表性。 对于超过100m2的房间或空间，可按每100m2为一个样本基数，即用房间或空间面积除以100m2，得到的数值小数位四舍五入，划分为多个受检样本，例如：某个房间或空间面积为340m2，则划分为3个受检样本；某个房间或空间面积为360m2，则划分为4个受检样本。对于公共建筑，不同典型功能的房间或空间，抽检数量不少于2个房间或空间，例如：设置办公室、会议室的公共建筑，办公室抽检不少于2个房间，会议室抽检不少于2个房间。

5.11.2  室内平均温度、湿度的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

5.11.2  室内平均温度、湿度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 室内平均温度、湿度的检测值应符合设计文件要求，当设计文件无具体要求时，冬季室内平均温度不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃；夏季室内平均温度不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

室内平均温度、湿度是指同一区域所有测点的平均温、湿度。

## 5.12 室内空气污染物浓度检测

5.12.1  室内空气污染物浓度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

室内空气污染物浓度检测包括甲醛、苯、氨、氡和TVOC等参数。室内空气污染物浓度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

5.12.2  室内空气污染物浓度的检测方法应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定执行。

5.12.3  室内空气污染物浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1室内空气污染物浓度应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

## 5.13 室内CO2浓度检测

5.12.1  室内CO2浓度的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

室内CO2浓度按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

5.12.2  室内CO2浓度的检测方法应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定执行。

5.12.3  室内二氧化碳浓度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1室内CO2浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

5.14 室内可吸入颗粒物检测

5.14.1  室内可吸入颗粒物的检测应以房间数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行。

【条文说明】

室内可吸入颗粒物一般包括PM2.5和PM10，室内可吸入颗粒物按计数方法检测，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

5.14.2  室内可吸入颗粒物（PM2.5、PM10）的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309的规定执行。

6  外围护结构性能检测

6.1  一般规定

6.1.1  绿色建筑外围护结构性能检测项目包括外围护结构传热系数、外围护结构热桥部位内表面温度、外围护结构隔热性能、外围护结构热工缺陷、外围护结构遮阳性能、外窗气密性能、透明幕墙气密性能、中空玻璃密封性能、玻璃光学热工性能、保温板粘贴面积比、保温板与基层的拉伸粘结强度、保温砂浆同条件养护、外墙保温层厚度等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑围护结构性能检测涉及的检测项目。

6.1.2  当进行绿色建筑外围护结构性能检测时，委托方宜提供工程竣工相关文件和技术资料。

6.2  外围护结构传热系数检测

6.2.1  外围护结构传热系数现场检测的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.3  外围护结构热桥部位内表面温度检测

6.3.1  每一种构造做法抽检不应少于1个部位。

6.3.2  热桥部位内表面温度的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.4  外围护结构隔热性能检测

6.4.1  东、西外墙及屋面的每一种构造做法抽检不应少于1个部位。

6.4.2  隔热性能的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.5  外围护结构热工缺陷检测

6.5.1  每一种构造做法抽检不应少于1个部位。

6.5.2  围护结构热工缺陷的检测方法和和判定方法应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》JGJ/T132 的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.6  外围护结构遮阳性能检测

6.6.1  外围护结构遮阳性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.7  外窗气密性能检测

6.7.1  外窗气密性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.8  透明幕墙气密性能检测

6.8.1  建筑外围护结构透明幕墙气密性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

6.9  中空玻璃密封性能检测

6.9.1  同一厂家同一品种或同一类型的中空玻璃抽检不应少于10个样品。

6.9.2  中空玻璃密封性能的检测方法应符合下列规定：

1  检验在温度25℃±3℃、相对湿度30％～75％的条件下进行。

2  中空玻璃密封性能的检测方法应符合本标准附录A的规定。

6.9.3  中空玻璃密封性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  所有抽检的中空玻璃内部均不出现结露或结霜现象。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

应以中空玻璃内部是否出现结露或结霜现象为判定合格的依据，中空玻璃内部不出现结露或结霜为合格，且同一厂家同一品种或同一类型抽取的中空玻璃10个样品均应合格。

6.10 玻璃光学热工性能现场检测

6.10.1  同一厂家同一品种或同一类型的玻璃现场抽检不应少于1组。

【条文说明】

在实际工程应用中，建筑门窗、玻璃幕墙的光学热工性能检测大多是实验室检测，实验室检测的样品由生产厂家单独制作，与现场实际用的产品无法做到完全一致，不能完全反应工程的实际情况。为了更方便工程现场检测，规范现场检测方法，提高玻璃产品现场使用质量，增加了玻璃性能现场检测方法。

玻璃性能现场检测主要针对建筑外围护结构的玻璃，主要包括幕墙玻璃、外窗玻璃、采光屋面玻璃。

玻璃现场抽检数量参考了《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009的相关要求。

6.10.2  玻璃光学热工性能的现场检测方法应符合下列规定：

1  检测应在仪器使用允许环境温度、湿度条件下进行。

2  玻璃光学热工性能的现场检测方法应符合本标准附录B的规定。

6.10.3  玻璃光学热工性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  玻璃光学热工性能的现场检测值应符合设计要求。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

根据相关标准及玻璃设计要求确定玻璃光学热工性能现场检测参数，玻璃光学热工性能现场检测参数一般包括可见光透射比、可见光反射比、遮阳系数、传热系数等。玻璃光学热工性能现场检测结果应与建筑节能设计专篇上对应的设计要求进行对比，判定检测结果是否符合设计要求。

当现场检测结果出现不符合设计要求时，在现场条件允许情况下，可以现场拆除所测玻璃试件送检至具备检测资质的检测机构进行复验，该复验应为见证取样送检。当见证取样送检的检测结果符合设计要求时，应以见证取样送检的检测结果为准。

6.11 保温板粘贴面积比现场检测

6.11.1  同一厂家同一品种或同一类型的保温板现场抽检不少于1处。

【条文说明】

保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，这是墙体节能工程的施工质量基本要求，这要求主要关系到安全和节能效果，十分重要。保温板材与基层的连接方式和粘结面积比应符合设计要求，粘结面积比应进行剥离检验。

6.11.2  保温板粘贴面积比的现场剥离检测方法应符合下列规定：

1 检测应在保温板粘贴完成后、抹面层未施工之前进行。

2 保温板粘贴面积比的现场检测方法应符合本标准附录C的规定。

【条文说明】

保温板粘贴面积比现场检测按照本标准附录 C《保温材料粘结面积比剥离检验方法》进行现场检验。

6.11.3  保温板粘贴面积比的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  保温板粘贴面积比的检测值均大于或等于设计要求和不小于40%。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

6.12 保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测

6.12.1  保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测时，每检验批取6个测点。

【条文说明】

保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固，这是墙体节能工程的施工质量基本要求，这要求主要关系到安全和节能效果，十分重要。保温板材与基层的连接方式和拉伸粘结强度应符合设计要求。保温板材与基层的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验。

6.12.2  保温板与基层的拉伸粘结强度的检测方法应符合下列规定：

1 检测应在保温层养护时间达到粘结材料要求的龄期后进行，并宜在下道工序施工前进行。

2 保温板与基层的拉伸粘结强度的检测方法应符合本标准附录D的规定。

【条文说明】

保温板与基层的拉伸粘结强度现场检测按照本标准附录 D《保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法》进行现场检验。

6.12.3  保温板与基层的拉伸粘结强度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  保温板与基层的拉伸粘结强度的检测值应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110的规定。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

6.13 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测

6.13.1  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测数量应符合下列规定：

1 当单位工程建筑面积在2000m2以下时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于1次。

2 当单位工程建筑面积在2000m2以上、20000m2以下时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于3次。

3 当单位工程建筑面积在20000m2以上时，同一厂家的同一种保温砂浆，抽检不少于6次。

【条文说明】

外墙保温层采用保温浆料做法时，由于施工现场的条件所限，保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果，本条规定应在施工中制作同条件试件，以检测其导热系数、干密度和压缩强度等参数。抽检数量参考了《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ 15-65-2009相关规定。

6.13.2  保温砂浆同条件养护的检测方法应符合本标准附录E的规定。

【条文说明】

保温浆料同条件试块试验应实行见证取样送检，由建设单位委托给具备见证资质的检测机构进行试验。检测方法按照本标准附录E《保温浆料干密度、抗压强度、导热系数同条件养护试验方法》制作同条件试件进行试验。

6.13.3  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测值应符合设计要求，当设计无明确规定时，应符合本标准附录E相关标准的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

给出是否符合设计要求结论的判断方法。即保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护的检测值应符合设计要求，当设计无明确规定时，应符合本标准附录E相关标准的规定。

6.14 外墙保温层厚度检测

6.14.1 外墙保温层厚度的检测数量应符合下列规定：

1  外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。

2  取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。

【条文说明】

由于很多工程受到检测条件、检测费用和检测周期的制约，墙体传热系数在有些地方难以推广。因此本标准规定了外墙保温层的厚度检测，该检测相对简单。当部分工程具备条件时，也可对围护结构直接进行传热系数的检测。此时的检测方法、抽样数量等应在合同中约定或遵守另外的规定。

6.14.2  外墙保温层厚度的检测方法应符合下列规定：

1  检测应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。

2  外墙保温层厚度的检测方法应符合本标准附录F的规定。

【条文说明】

外墙保温层厚度检测，主要是为了验证保温材料的种类是否符合设计要求、验证保温层厚度是否符合设计要求，以及检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。检测方法按照本标准附录F《外墙节能构造钻芯检测方法》进行检测。

6.14.3  外墙保温层厚度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  实测保温层厚度的平均值应达到设计厚度的95%及以上。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

给出是否符合设计要求结论的判断方法。即实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上时，应判符合；否则应判不符合设计要求。

7  空调水系统性能检测

7.1  一般规定

7.1.1  绿色建筑空调水系统性能检测项目包括：冷水（热泵）机组实际性能系数、冷源系统能效系数、水系统供回水温差、水泵效率、冷却塔效率、冷却塔噪声、空调系统冷热水总流量、空调系统冷却水总流量、空调机组水流量、耗电输冷（热）比、蓄冷性能系数等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑空调水系统性能检测涉及的检测项目。

7.1.2  空调水系统各项性能检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。

【条文说明】

本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测，但可以根据检测条件和要求对末端负荷进行人为调节，以利于实现对系统、设备性能的判别。

7.1.3  冷水（热泵）机组及其水系统性能检测工况应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

7.1.4  使用集中空调系统的建筑，应对冷量分户计量装置进行现场核查。

【条文说明】

集中空调系统的冷量分户计量装置应安装正确且能够在日常生活中使用。

7.2  冷水（热泵）机组实际性能系数检测

7.2.1  冷水（热泵）机组实际性能系数的检测数量应符合下列规定：

1  对于同型号的机组有2台及以下时，应至少抽取1台；

2  对于同型号的机组有3台及以上时，应至少抽取2台；

3  对于不同型号的机组，每种型号应至少抽取1台。

【条文说明】

当相同型号的冷水（热泵）机组有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的冷水（热泵）机组有3台及以上时，应至少抽检2台；当冷水（热泵）机组有多种型号时，每种型号的机组应至少抽检1台。

7.2.2  冷水（热泵）机组实际性能系数的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

7.2.3  冷水（热泵）机组实际性能系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，冷水（热泵）机组的实际性能系数检测值应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189规定的限值。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

7.3  冷源系统能效系数检测

7.3.1  所有独立的冷源系统均应进行冷源系统能效系数检测。

7.3.2  冷源系统能效系数的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

7.3.3  冷源系统能效系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，冷源系统能效系数检测值不应小于现行广东省标准《广东省公共建筑节能设计标准》的有关规定。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

冷源系统用电设备包括制冷机房的冷水机组、冷水泵、冷却水泵和冷却塔风机，其中冷水泵如果是二次泵系统，一次泵和二次泵均包括在内。不包括空调系统的末端设备。

冷源系统能效系数是在检测工况下的检测值，所以反映的是冷源系统接近设计工况下的实际性能水平。

7.4  水系统供、回水温差检测

7.4.1  水系统供回水温差的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

7.5  水泵效率检测

7.5.1  所有循环水泵均应进行效率检测。

7.5.2  水泵效率的检测方法应符合下列规定：

1  检测工况下，应每隔(5~10)min读数1次，连续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测值。

2  流量测点宜设在距上游局部阻力构件10倍管径，且距下游局部阻力构件5倍管径处。压力测点应设在水泵进、出口压力表处。

3  水泵的输人功率应在电动机输人线端测量，输人功率检测应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

4 水泵效率应按下式进行计算：

（7.5.2-1）

（7.5.2-2）

式中：——水泵效率（%）；

V——水泵平均水流量（m3/h）；

——水的平均密度（kg/m3），可根据水温由物性参数表查取；

g——自由落体加速度，取9.8（m/s2）；

——水泵进、出口平均压差（m）。

Z——水泵进、出口压力表高度差（m），当水泵进口压力表位置高于出口压力表时Z取负值，反之Z取正值；

W——水泵平均输入功率（kW）；

Pout——水泵出口压力（Pa）；

Pin——水泵进口压力（Pa）。

【条文说明】

当测量水泵进出口压力时，应注意两个测点之间的阻力部件（如过滤器、止回阀、软件头和弯头）对测量结果的影响，如影响不能忽略，则应进行修正。

7.5.3  水泵效率的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，水泵效率检测值应不小于设备铭牌值的80%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

7.6  冷却塔效率检测

7.6.1  冷却塔效率的检测数量应符合下列规定：

1  对于同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽取1台；

2  对于同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽取2台；

3  对于不同型号的冷却塔，每种型号应至少抽取1台。

【条文说明】

当相同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽检2台；当冷却塔有多种型号时，每种型号的冷却塔应至少抽检1台。

7.6.2  冷却塔效率的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定执行。

7.6.3  冷却塔效率的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，冷却塔效率检测值应不小于设计或设备铭牌值的80%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

7.7  冷却塔噪声检测

7.7.1  冷却塔噪声的检测数量应符合下列规定：

1  对于同型号的冷却塔有2台及以下时，应至少抽取1台；

2  对于同型号的冷却塔有3台及以上时，应至少抽取2台；

3  对于不同型号的冷却塔，每种型号应至少抽取1台。

7.7.2  冷却塔噪声的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1的规定。

【条文说明】

冷却塔应逐台进行噪声检测，即检测工况下，只有被检测冷却塔运转，其他冷却塔不运转。冷却塔噪声检测应在冷却塔正常运转时测定，且周围环境必须安静。因民用建筑冷却塔的单塔冷却水流量一般小于1000m3/h，因此，冷却塔噪声的检测方法和判定方法应按现行国家标准《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1的规定执行。

7.8  空调系统冷（热）水总流量检测

7.8.1  所有独立的空调系统的冷（热）水总流量均应进行检测。

7.8.2  空调系统冷（热）水总流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。

7.8.3  空调系统冷（热）水总流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，空调系统冷（热）水总流量与设计流量的允许偏差不应大于10%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

7.9  空调系统冷却水总流量检测

7.9.1  所有独立的空调系统的冷却水总流量均应进行检测。

7.9.2  空调系统冷却水总流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。

7.9.3  空调系统冷却水总流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，空调系统冷却水总流量与设计流量的允许偏差不应大于10%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

7.10 空调机组水流量检测

7.10.1  空调机组水流量的检测应以空调机组数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不应少于1台。

【条文说明】

空调机组水流量应按计数方法检测，且抽检数量不应少于1台，当空调机组数量大于等于2台时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

7.10.2  空调机组水流量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260中水流量检测的规定执行。

7.10.3  空调机组水流量的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，空调机组水流量应符合设计要求，允许偏差不应大于15%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

无论定流量系统还是变流量系统，空调机组水流量检测时，均应在水泵额定频率状态下进行。

7.11 耗电输冷（热）比检测

7.11.1  所有独立的空调冷（热）水系统均应进行耗电输冷（热）比检测。

7.11.2  耗电输冷（热）比的检测方法应符合下列规定：

1  耗电输冷（热）比的检测条件应符合下列规定：

1） 空调冷（热）源和循环水泵的铭牌参数应符合设计要求；

2） 空调冷（热）水系统运行正常，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，并处于稳定状态。

3） 对于变频泵系统，应按工频运行工况检测。

2  检测工况下，应每隔（5~10）min读1次数，连续测量60min，并应取每次读数的平均值作为检测值。

3  供冷（热）量测量应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中相关测量方法执行。

4  循环水泵的输入功率应在电动机的输入线端测量，并应与供冷（热）量的测量时间一致。

5  耗电输冷（热）比应按下式进行计算：

EC(H)R-a= ∑N /Q                  （7.11.2-1）

式中：	EC(H)R-a——空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比；

Q——空调冷（热）水系统的供冷（热）量（kW）；

∑N——所有运行水泵在检测工况下的输入功率之和（kW）。

【条文说明】

空调冷（热）源的铭牌参数应能满足设计要求，循环水泵要具备原设计所要求的流量和扬程。由于当水泵出力仅仅满足部分负荷的条件时，按照本标准的规定计算所得到的耗电输冷（热）比仍然有合格的可能，所以为了杜绝此类情况的发生，本标准要求检测前对水泵的铭牌参数进行校核。

从理论上来讲，在系统负荷率为100%时进行耗电输冷（热）比的检测最能体现空调冷（热）水系统在设计工况下的性能，但如果那样的话，检测标准因可操作性差将会失去存在的意义；但如果检测时负荷率太低，又会给系统的正常运行带来一定的调节上的影响，且不符合常规的运行状态。那么，检测时空调冷（热）水系统的负荷率应为多少较合适呢？根据研究和检测结果，空调冷（热）水系统运行负荷宜不小于其实际运行最大负荷的60%。

变频泵系统通过调节水泵电机的输入频率来跟踪系统阻力的变化，为空调冷（热）水系统提供恒定的资用压头，这种系统由于采用了变频技术，使得耗电输冷（热）比较低，本标准建议水泵能在最接近设计运行状态下进行检测，这样，系统的耗电输冷（热）比最大，也只有在这种状态下，才能鉴别系统的优劣。

供冷（热）量测量应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中冷水（热泵）机组实际性能系数检测时涉及的供冷（热）量测量方法执行。

7.11.3  耗电输冷（热）比的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比应符合设计要求，当设计无明确要求时，应满足下式计算结果：

EC(H)R-a≤A（B+α∑L）/∆T          （7.11.3-1）

式中：	A——与循环水泵流量有关的计算系数，按表7.11.3-1选取；

B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表7.11.3-2选取；

α——与∑L有关的计算系数，按表7.11.3-3或表7.11.3-4选取；

∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度（m）；

∆T ——规定的计算供回水温差（℃），按表7.11.3-5选取。

表7.11.3-1  A值

| 水泵设计流量 | G≤60m3/h | 60 m3/h＜G≤200m3/h | G＞200m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749 |

表7.11.3-2  B值

| 系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道B值 | 两管制热水管道B值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级泵 | 冷水系统 | 28 | — |
|  | 热水系统 | 22 | 21 |
| 二级泵 | 冷水系统 | 33 | — |
|  | 热水系统 | 27 | 25 |

表7.11.3-3  四管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 管道长度ΣL范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΣL≤400m | 400m＜ΣL＜1000m | ΣL≥1000m |
| 冷水 | α=0.02 | α=0.016+1.6/ΣL | α=0.013+4.6/ΣL |
| 热水 | α=0.014 | α=0.0125+0.6/ΣL | α=0.009+4.1/ΣL |

表7.11.3-4  两管制冷、热水管道系统的α值

| 系统 | 地区 | 管道长度ΣL范围（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΣL≤400m | 400m＜ΣL＜1000m | ΣL≥1000m |
| 热水 | 夏热冬冷 | α=0.0024 | α=0.002+0.16/ΣL | α=0.0016+0.56/ΣL |
|  | 夏热冬暖 | α=0.0032 | α=0.0026+0.24/ΣL | α=0.0021+0.74/ΣL |
| 冷水 |  | α=0.02 | α=0.016+1.6/ΣL | α=0.013+4.6/ΣL |

表7.11.3-5  ∆T值 (℃)

| 冷水系统 | 热水系统 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 夏热冬冷 | 夏热冬暖 |
| 5 | 10 | 5 |

2  计算公式（7.11.3-1）中的计算参数应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

3  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

计算公式（7.11.3-1）中涉及的计算参数的选取应按现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定执行。

7.12 蓄冷性能系数检测

7.12.1  所有独立的蓄冷空调系统均应进行蓄冷性能系数检测。

7.12.2  蓄冷性能系数的检测方法应符合现行国家标准《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T 19412的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T 19412的规定执行。

7.12.3  蓄冷性能系数的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，蓄冷性能系数检测值应符合设计要求；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

8  通风与空调风系统性能检测

8.1  一般规定

8.1.1  绿色建筑通风与空调风系统性能检测项目包括：系统总风量（新风量）、风口风量、定风量系统平衡度、风机单位风量耗功率、空调热回收装置交换效率、住宅排气道系统通风性能等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑通风系统和空调风系统性能检测涉及的检测项目。

8.1.2  通风与空调风系统各项性能检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。

【条文说明】

本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测，但可以根据检测条件和要求对末端负荷进行人为调节，以利于实现对系统、设备性能的判别。

8.2  系统总风量（新风量）检测

8.2.1  系统总风量（新风量）的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。

【条文说明】

系统总风量和系统新风量应按计数方法检测，且不同功能的系统抽检数量不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

8.2.2  系统总风量（新风量）的检测方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中新风量检测的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177中新风量的检测方法执行。

8.2.3  系统总风量（新风量）的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，系统总风量（新风量）检测值应符合设计要求，且允许偏差应为-5%~+10%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

新风量是指定风量系统的新风量或变风量系统在风机额定频率下的新风量，且新风系统为独立新风系统，直接送新风到房间。

8.3  风口风量检测

8.3.1  风口风量的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的系统不应少于1个。

【条文说明】

风口风量应按计数方法检测，且以系统数量为受检样本数量基数，不同功能的系统抽检数量不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，对于风口数量较多的大系统，建议风口抽检。

8.3.2  风口风量的检测方法应符合现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260的规定执行。

8.3.3  风口风量的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  风口风量检测值应符合设计要求，且允许偏差不应大于15%；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

8.4  定风量系统平衡度检测

8.4.1  定风量系统平衡度的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

8.5  风机单位风量耗功率检测

8.5.1  风机单位风量耗功率的检测应以风机数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不同功能的风机不应少于1台。

【条文说明】

风机单位风量耗功率应按计数方法检测，且不同功能的风机抽检不应少于1个，当风机数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

8.5.2  风机单位风量耗功率的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

8.6  空调热回收装置交换效率检测

8.6.1  空调热回收装置交换效率包括焓效率和温度效率，焓效率适用于全热交换装置，温度效率适用于显热交换装置。

【条文说明】

焓效率是指对应风量下，新风进、出口温差与新风进口、排风进口温差之比，以百分数表示；温度效率是指对应风量下，新风进、出口焓差与新风进口、排风进口焓差之比，以百分数表示。

8.6.2  空调热回收装置交换效率的检测应以装置数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且不应少于1台。

【条文说明】

空调热回收装置交换效率应按计数方法检测，且抽检数量不应少于1台，当空调热回收装置数量大于等于2台时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定。

8.6.3  空调热回收装置交换效率的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定执行。

8.7  住宅排气道系统通风性能检测

8.7.1  排气道系统通风性能的检测应以系统数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且每种规格型号的系统不应少于1个。

【条文说明】

排气道系统通风性能应按计数方法检测，且每种规格型号的系统抽检不应少于1个，当系统数量大于等于2个时，最小抽样检测数量应满足本标准表3.0.3的规定，

8.7.2  排气道系统通风性能的检测方法应符合下列规定：

1  排气道系统安装完成，且可以正常使用。

2  所用检测设备：风机（风压180Pa～250Pa，风量500m3/h）、烟雾弹。

3  随机选一楼层，在排气道进气口处连接风机送风口（必要时采用定制的辅助风管进行连接），并做好接口处的密封。

4  采用烟雾试验，开启风机连续向排气道内吹入烟雾。

【条文说明】

排气道系统通风性能检测是指现场排气道系统防窜烟、防倒灌性能检测，检测时利用辅助风机和烟雾弹，向排气道内鼓吹烟雾。

8.7.3  排气道系统通风性能的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测状态下，目测各层排气道接驳处及非开机层进气口处无烟气漏出，即不存在窜烟、倒灌现象。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

通过现场目测，观察各层排气道接驳处及非开机层进气口处是否有烟气漏出和存在窜烟、倒灌现象，并拍照留证，作为主观判断依据。

9  给水排水系统检测

9.1  一般规定

9.1.1  绿色建筑给水排水系统检测项目包括：生活饮用水水质、循环净化水水质、非传统水源水质、污水排放水质、供水管道漏损等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑给水排水系统检测涉及的检测项目。

9.2  生活饮用水水质检测

9.2.1生活饮用水水质的检测应以建筑数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，受检样本水质不少于1组。当受检样本供水方式有直供水和二次供水时，直供水和二次供水水质各不少于1组。

【条文说明】

一般建筑楼层1-3层内的供水方式为直供水，三层以上为二次供水。为了保证整栋建筑水质的质量，需对直供水和二次供水水质抽样检测。

9.2.2  生活饮用水水质的检测方法应符合现行国家标准《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750的规定。

9.2.3  生活饮用水水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 生活饮用水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水水质标准》GB5749的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

生活饮用水用水点出水水质的常规指标应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

9.3  循环净化水水质检测

9.3.1游泳场所循环净化水水质的检测应以游泳池（馆）数量为受检样本数量基数，最小抽样检测数量按本标准表3.0.3规定执行，且各种受检样本水质不少于1组。

【条文说明】

对于游泳场所循环净化水水质检测，以单个游泳池为受检样本数量基数，如儿童池、成人池等，均视为单个游泳池。各种不同游泳池抽检水质不少于1组。

9.3.2  游泳场所循环净化水水质的检测方法应符合下列规定：

1 池水温度、池水透明度的检测方法应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1的规定；

2 尿素的检测方法应符合现行国家标准《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》GB/T 18204.2的规定；

3 细菌的检测方法应符合现行国家标准《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》GB/T 18204.9的规定；

4 大肠菌群的检测方法应符合现行国家标准《游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定》GB/T 18204.10的规定。

【条文说明】

本条主要对游泳场所循环净化水水质的池水温度、池水透明度、尿素、细菌、大肠菌群等5个比较重要指标的检测方法进行明确，其他水质指标的检测方法可参考其他相关标准。

9.3.3  游泳场所循环净化水水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 游泳场所循环净化水水质应符合现行国家标准《游泳场所卫生标准》GB 9667的规定。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

9.4  非传统水源水质检测

9.4.1  不同使用用途的非传统水源水质的抽检数量不应少于1次。

9.4.2  非传统水源水质的检测方法应符合下列规定：

1 当非传统水源用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等时，非传统水源的检测方法应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。

2 当非传统水源用于景观和湿地环境等时，非传统水源的检测方法应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的规定。

【条文说明】

《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921对水质指标的方法进行了明确规定（其引用了相关检测方法）。

9.4.3  非传统水源水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1 当非传统水源用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等时，非传统水源水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920的规定。

2 当用于车辆清洗、厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、建筑施工杂用水等非传统水源水质检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

3 当非传统水源用于景观和湿地环境等时，非传统水源水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921的规定。

4 当用于景观和湿地环境等非传统水源水质检测结果符合本条第3款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920和《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T 18921对不同使用用途的水质指标限值进行了明确规定，在检测结果合格判定时，需要加以注意。

9.5  污水排放水质检测

9.5.1  不同种污水排放口的水质抽样数量不应少于1次。

【条文说明】

对于有多种污水排放的，各种污水的抽检数量不少于1次（组）。

9.5.2  污水排放水质的检测方法应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的规定。

【条文说明】

《污水综合排放标准》GB 8978中明确了各项水质检测项目的检测方法。

9.5.3  污水排放水质的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1污水排放水质应符合现行广东省地方标准《水污染物排放限值》DB44/26和现行国家标准《污水综合排放标准》GB8978的规定。

2 当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

生产污水、生活污水等各种污水水质应同时满足广东省和国家排放标准的相关规定。

9.6  供水管道漏损检测

9.6.1  建筑项目总水表至用户之间的所有室外埋地供水管道均应进行管道漏损检测。

9.6.2  管道漏损的检测方法应符合现行行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ159的规定执行，并根据现场实际情况，选择合适、合理的检测方法。

9.6.3  管道漏损的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，埋地供水管道应无漏水点；

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，得到结论：检测工况下，埋地供水管道没有漏水点。

10  供配电系统检测

10.1  一般规定

10.1.1  绿色建筑供配电系统电能质量检测项目包括：三相电压不平衡、谐波电压及谐波电流、功率因数、电压偏差、分项计量电能回路用电量校核等检测，各类参数测量宜选择在配电室内低压配电柜断路器下端进行。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑供配电系统电能质量检测涉及的检测项目。

10.1.2  电能质量检测应在负荷率大于20%的配电回路，且应在负载正常使用的时间内进行。应采用A级或B级的仪器并配置不小于0.5级的互感器进行测量；当对测量结果有异议时，应采用A级测量仪器进行复检。

【条文说明】

要求在负荷率大于20%的回路进行测量，主要是考虑测量精度，如果负荷率太低，测量结果不能正确反映出供配电系统电能质量的问题。B级仪器可用于统计调查、故障检修，以及其他无需更高不确定度指标的应用，其测量不确定度和测量间隔时间等由制造商规定，且测量不确定度不应超过满刻度的±2.0%。A级仪器用于要求必须进行精确测量的地方，例如：在合同中应用，验证与标准的符合性，解决纠纷等。当对相同的信号进行测量时，使用两台符合A级要求的不同仪器对一个参数进行的任何测量，均在所规定的不确定度内得出一致的结果，且测量不确定度不应超过满刻度的±0.1%。

10.2  三相电压不平衡检测

10.2.1  三相电压不平衡的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

10.3  谐波电压及谐波电流检测

10.3.1  谐波电压及谐波电流的检测数量应符合下列规定：

1  变压器出线回路应全部检测；

2  照明回路应抽测5%，且不得少于2个回路；

3  配置变频设备的动力回路应抽测2%，且不得少于1个回路；

4  配置大型UPS的回路应抽测2%，且不得少于1个回路。

10.3.2  谐波电压及谐波电流的检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

10.4  功率因数检测

10.4.1  功率因数的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

10.5  电压偏差检测

10.5.1  电压偏差的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

10.6  分项计量电能回路用电量校核检测

10.6.1  分项计量电能回路用电量校核的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

11 照明系统检测

11.1  一般规定

11.1.1  绿色建筑照明系统检测项目包括：照度值、照度均匀度、一般显色指数、照明功率密度值、统一眩光值、公共区照明控制等检测。

【条文说明】

本条列举了绿色建筑照明系统检测涉及的检测项目。

11.1.2  一般显色指数、照明功率密度值的测试空间，宜与照度值测试的空间一致。

【条文说明】

一般显色指数、照明功率密度值和照度值宜在相同的房间或场所进行测试。

11.2  照度值检测

11.2.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.2.2  照度值的检测方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

11.2.3  照度值的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，照度检测值不应低于设计值的90%；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

11.3  照度均匀度检测

11.3.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.3.2  照度均匀度的检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。

11.3.3  照度均匀度的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，照度均匀度的检测值应满足设计要求或现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

11.4  一般显色指数检测

11.4.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性；每个被抽检的房间或场所应设置不少于9个测点（住宅单个房间可不少于3个）。

【条文说明】

不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.4.2  一般显色指数的检测方法应符合现行国家标准《照明光源颜色的测量方法》GB/T 7922和《光源显色性评价方法》GB/T 5702的规定。

11.4.3  一般显色指数的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，一般显色指数的检测值不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

11.5  照明功率密度值检测

11.5.1  每种典型功能的房间或场所不应少于2个，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.5.2  照明功率密度的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

11.6  统一眩光值检测

11.6.1  每种典型功能的房间或场所不应少于1个。

【条文说明】

不同建筑不同房间或场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.6.2  统一眩光值的计算应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定；计算中涉及的背景亮度、灯具在观察者眼睛方向的亮度、观察者眼睛方向的间接照度等照明参数，其检测方法应符合现行国家标准《照明测量方法》GB/T 5700的规定。

11.6.3  统一眩光值的合格指标与判定方法应符合下列规定：

1  检测工况下，统一眩光值的检测值不应低于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的标准值；

2  当检测结果满足本条第1款的规定时，应判定为合格。

11.7  公共区照明控制检测

11.7.1  每类公共区应至少抽测2个房间或场所，且均匀分布，并具有代表性。

【条文说明】

不同建筑不同场所的划分原则可参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的规定。

11.7.2  公共区照明控制的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

12 监测与控制系统性能检测

12.1  一般规定

12.1.1  绿色建筑的监测与控制系统性能检测项目包括：活动外遮阳监控性能、送（回）风温度及湿度监控功能、空调冷源水系统压差控制功能、风机盘管变水量控制性能、照明及动力设备监控性能等检测。

【条文说明】

本条列举了监测与控制系统性能检测涉及的检测项目。

12.1.2  绿色建筑的监控系统宜采取现场核查方式进行。

12.1.3  绿色建筑的监控系统现场核查应在正式有效连续投入运行1个月后进行。

【条文说明】

由于监控系统在安装完成后，均存在一个调试或试运行的过程，在调试或试运行完成后，达到系统正常这一条件后方可开展检测，以保证检测的科学合理性。

12.2  活动外遮阳监控性能检查

12.2.1  活动外遮阳监控系统性能的检查数量应符合下列规定：

1  对于单控的活动外遮阳系统抽查数量为总数乘以10％后舍尾取整，且不应少于1套；

2  对于群控的活动外遮阳系统应全数检查。

【条文说明】

建筑外遮阳设施种类繁多，可以按照调节性能、驱动方式、面料材质、产品类型、控制方式等分类方式，考虑到本条是对监控系统进行检测，故采用控制方式对活动外遮阳系统进行分类，即分为单控、群控两大类。单控系统检测数量应采用抽测，抽测数量为总数乘以10％后舍尾取整；群控系统应全部检测。

12.2.2  活动外遮阳监控系统性能的检查方法应符合下列规定：

1  检查活动外遮阳监控系统软件各项功能，进行开启、闭合、调节、停止等各种动作，观察并记录系统软件各项功能运行是否正常、硬件机构动作执行是否流畅，核查运行工况是否符合设计要求；

2  对于可根据室外气象参数自动调节的活动外遮阳系统，应选取晴天测试环境，观察并记录活动外遮阳系统在不同时段太阳入射角条件下的自动调节情况，核查运行工况是否符合设计要求；全天记录时间不少于8h，记录间隔2h。

12.2.3  活动外遮阳监控系统性能检查的合格指标和判定方法应符合下列规定：

1  监控系统软件各项功能应运行正常、硬件机构动作执行流畅，运行工况符合设计要求；

2  当检查结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

【条文说明】

本条重点考察监控系统对活动外遮阳系统的控制功能是否能够实现，以及动作时间是否能够满足设计要求。

12.3  送（回）风温度及湿度监控功能检测

12.3.1  送（回）风温度及湿度监控功能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

12.4  空调冷源水系统压差控制功能检测

12.4.1  空调冷源水系统压差控制功能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

12.5  风机盘管变水量控制性能检测

12.5.1  风机盘管变水量控制性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

12.6  照明及动力设备监控性能检测

12.6.1  照明及动力设备监控性能的检测数量、检测方法和判定方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定。

【条文说明】

应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177的规定执行。

13  太阳能系统检测

13.1  一般规定

13.1.1  太阳能系统检测项目应包括：太阳能集热系统效率、太阳能贮热水箱热损因数、太阳能供热水温度、太阳能光伏系统光电转换效率等检测。

【条文说明】

太阳能系统包括太阳能热利用系统和太阳能光伏系统，本条列举了太阳能系统检测涉及的检测项目。

13.1.2  太阳能系统检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。

【条文说明】

本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测。

13.1.3  太阳能系统的参数检测，条件具备时应优先选用长期测试方式，否则选用短期测试方式。长期测试结果与短期测试结果不一致时，应以长期测试结果为准。

【条文说明】

由于太阳能系统全年分布密度变化很大，负荷也很难统一不变，因此通过长期的测试更能反映系统的真实性能，但是限于时间和经济因素，有时不具备长期测试的条件，需要选择一些典型的工况通过短期测试，计算出工程的性能。当前太阳能系统的测试参数及其测试方法有一定差别，急需统一的方法进行规范，使得测试结果具有可比性。

13.2  太阳能集热系统效率检测

13.2.1  同一类型太阳能系统抽测2%，且不得少于1个系统。

【条文说明】

本条太阳能系统是指太阳能热利用系统，其类型包括：太阳能供热水系统、太阳能采暖系统和太阳能空调系统等。

13.2.2  太阳能集热系统效率的检测方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

13.2.3  太阳能集热系统效率的合格指标与判定方法应符合下了规定：

1  检测工况下，太阳能集热系统效率应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的规定。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

13.3  太阳能贮热水箱热损因数检测

13.3.1  同一类型贮热水箱抽测2%，且不得少于1个水箱。

13.3.2  太阳能贮热水箱热损因数的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

13.4  太阳能供热水温度检测

13.4.1  同一类型太阳能系统抽测2%，且不得少于1个系统。

【条文说明】

本条太阳能系统是指太阳能供热水系统。

13.4.2  太阳能供热水温度的检测方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

13.4.3  太阳能供热水温度的合格指标与判定方法应符合下了规定：

1  检测工况下，太阳能供热水温度应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364的规定。

2  当检测结果符合本条第1款的规定时，应判定为合格。

13.5  太阳能光伏系统光电转换效率检测

13.5.1  同一类型太阳能系统抽测5%，且不得少于1个系统。

【条文说明】

本条太阳能系统是指太阳能光伏系统。

13.5.2  太阳能光伏系统光电转换效率的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

14  地源热泵系统检测

14.1  一般规定

14.1.1  地源热泵系统检测宜包括：热泵机组制热性能系数和制冷能效比、热泵系统制热性能系数和制冷能效比等检测。

【条文说明】

根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统，其中地表水源热泵又分为江、河、湖、海水源热泵系统。本条列举了地源热泵系统检测涉及的检测项目。

14.1.2  地源热泵系统检测均应在系统、设备实际运行状态下进行。

【条文说明】

本标准是对系统、设备实际运行性能进行检测，即根据系统和设备的实际运行状态对其性能进行检测。

14.1.3  地源热泵系统的参数检测，条件具备时应优先选用长期测试方式，否则选用短期测试方式。长期测试结果与短期测试结果不一致时，应以长期测试结果为准。

【条文说明】

由于地源热泵系统全年分布密度变化很大，负荷也很难统一不变，因此通过长期的测试更能反映系统的真实性能，但是限于时间和经济因素，有时不具备长期测试的条件，需要选择一些典型的工况通过短期测试，计算出工程的性能。当前地源热泵系统的测试参数及其测试方法有一定差别，急需统一的方法进行规范，使得测试结果具有可比性。

14.2  热泵机组制热性能系数、制冷能效比检测

14.2.1  热泵机组制热性能系数、制冷能效比的检测数量应符合下列规定：

1  对于同型号的机组有2台及以下时，应至少抽取1台；

2  对于同型号的机组有3台及以上时，应至少抽取2台；

3  对于不同型号的机组，每种型号应至少抽取1台。

【条文说明】

当相同型号的热泵机组有2台及以下时，应至少抽检1台；当相同型号的热泵机组有3台及以上时，应至少抽检2台；当热泵机组有多种型号时，每种型号的机组应至少抽检1台。

14.2.2  热泵机组制热性能系数、制冷能效比的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

14.3  热泵系统制热性能系数、制冷能效比检测

14.3.1  所有独立的热泵系统均应进行热泵系统制热性能系数、制冷能效比检测。

14.3.2  热泵系统制热性能系数、制冷能效比的检测方法和判定方法应符合现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定。

【条文说明】

应按现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T50801的规定执行。

附录A  中空玻璃密封性能检测方法

A.0.1  中空玻璃密封性能检测应采用符合以下要求的仪器：

1  露点仪：测量管的高度为 300 mm，测量表面直径为Φ50 mm（见图A.0.1-1）；

1 铜槽   2 温度计   3 测量面。

图A.0.1-1  露点仪

2  温度计：测量范围为－80℃～30℃ ，精度为1℃。

A.0.2  检测样品应从工程使用的玻璃中随机抽取，每组应抽取检测的产品规格中10个样品。检测前应将全部样品在实验室环境条件下放置24小时以上。

A.0.3  检测应按以下步骤进行：

1  向露点仪的容器中注入深约25 mm的乙醇或丙酮，再加人干冰，使其温度冷却到等于－40℃±3℃并在试验中保持该温度。

2  将样品水平放置，在上表面涂一层乙醇或丙酮，使露点仪与该表面紧密接触，停留时间按表A.0.3-1的规定。

表A.0.3-1  不同原片玻璃厚度露点仪接触的时间

| 原片玻璃厚度／mm | 接触时间／min |
| --- | --- |
| ≤4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 8 | 6 |
| ≥10 | 8 |

3  移开露点仪，立刻观察玻璃样品的内表面上有无结露或结霜。

附录B 玻璃光学热工性能现场检测方法

B.0.1  本方法适用表面具有镜面反射玻璃的光学热工性能进行现场检测，不适用于表面具有漫射特性玻璃制品的检测。

B.0.2  检测时应避免阳光直射测量区域。

B.0.3  被测样品测量区域表面应干净清洁、无明显划痕。

B.0.4  对于充惰性气体的中空玻璃，惰性气体含量标称值应不低于70%。

B.0.5  应在玻璃测试样品完成安装1个月以上再进行测试。

B.0.6  玻璃系统平均厚度检测时，按图B.0.6-1所示，横向、竖向四等分标记玻璃，分别在e、f、g和h四点处测量玻璃总厚度、每层玻璃厚度和气体间隔层厚度。取四点处的玻璃总厚度算术平均值、每层玻璃各自平均值和气体间隔层各自厚度平均值做为玻璃系统平均厚度，用于热工参数计算。当玻璃尺寸较小，无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时，只测中间区域一点。

【条文说明】

玻璃系统平均厚度表征的是被测玻璃在实际使用环境条件下的厚度值，采用此厚度值计算获得的热工参数。

图B.0.6-1 平均厚度测量位置示意图

图B.0.6-2 中空腔惰性气体含量测量位置示意图

B.0.7 玻璃系统膜面位置及其半球辐射率检测时，按图B.0.6-1分别在e、f、g和h四点处测量膜面位置及其半球辐射率，取四点处膜面半球辐射率测值平均值作为被测玻璃膜面辐射率测量最终结果。四点位置距玻璃边部距离应不小于100mm，当玻璃尺寸较小，无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时，只测中间区域一点。

【条文说明】

热工参数计算都用到膜面位置和膜面半球辐射率值。防止被测玻璃边部金属材料影响辐射率测量仪的正常使用，需在距玻璃边部距离不小于100mm的位置进行测量，当玻璃尺寸较小，无法测量四点时，只测中间区域一点。

B.0.8 中空玻璃惰性气体含量检测时，在被测玻璃试样两侧，距边部约100mm处，分别均匀选取5个测量点，如图B.0.6-2所示。测量10个测量点处惰性气体含量，其算术平均值作为惰性气体含量。

【条文说明】

中空玻璃惰性气体含量在静置的条件下，从上到下气体含量依次变大，需要自上而下均匀选取测量点，求其平均值作为表征中空玻璃气体含量的参数。目前用于现场无损检测中空玻璃惰性气体含量的原理分为：等离子体放电光谱法和激光氧吸收光谱法这两种，基于这两种原理的仪器测试探头由于受其结构影响，测量位置均需距边部约100mm，另外等离子体光谱法基于其电离惰性气体的工作基本原理的特殊性，在临近边部进行测试更有利于获得准确的测量结果。

B.0.9 玻璃光学热工性能计算时，其计算方法应满足现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的相关规定。

B.0.10 每组玻璃至少抽取三块（现场不具备条件情况下允许抽取1块）不同位置的相同玻璃进行现场检测，取三块玻璃检测结果的算术平均值作为该组玻璃的最终检测结果。

附录C  保温板粘贴面积比现场剥离检测方法

C.0.1  本方法适用于外墙保温构造中保温板粘贴面积比现场检测。

C.0.2  检测应在监理工程师见证下实施。

C.0.3  检测的取样部位、数量及面积（尺寸），应遵守下列规定：

1  取样部位应由监理与施工等多方共同随机抽样确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；取样部位必须确保剥离检查时操作安全、方便，不得在外墙施工前预先确定。

2  取样数量为每处不少于3个点。

3  应整板取样，保温板面积（尺寸）应具代表性，兼顾该工程保温板材的大多数规格。

C.0.4  检测过程如下：

1  将粘贴好的保温板从墙上剥离。

2  使用钢直尺或钢卷尺测量保温板与粘结材料实粘部分的尺寸，具体如下：

1）保温板粘贴方式为点框粘时，测量砂浆框的长度和宽度，同时测量砂浆圆饼的直径；

2）保温板粘贴方式为条粘时，测量砂浆条的长度和宽度。

3  计算粘结面积。

C.0.5  保温板粘贴面积比应按下式计算：

S= ×100

式中   S—粘结面积与保温板面积的比值， %；

F—保温板的面积，mm2；

Fi—第i块粘浆部分的面积，mm2。

计算精确至1%。

附录D  保温板与基层的拉伸粘结强度现场拉拔检测方法

D.1  一般规定

D.1.1  本方法适用于外墙外保温工程中保温板与粘结材料、粘结材料与基层墙体之间的粘结强度现场检测。

D.1.2  检测应在监理工程师见证下实施。

D.1.3  每检验批取6个测试点，取样部位应由监理与施工等多方共同随机抽样确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；不得在外墙施工前预先确定。取样部位应确保检验时操作安全、方便。

D.2  仪器设备

D.2.1  采用的粘结强度检测仪，应符合行业标准《数显式粘接强度检测仪》JG/T 507的规定。

D.2.2  钢直尺的分度值应为1mm。

D.2.3  标准块尺寸为45 mm×95 mm×6 mm，用钢材制作。

D.3  检测过程与结果

D.3.1  保温板与粘结材料之间粘结强度检测：

1  选择满粘处作为检测部位，清理保温板表面，使其清洁、平整。

2  使用高强度粘合剂将标准块粘贴在保温层上，标准块粘贴后应及时做临时固定。

3  粘合剂达到粘结强度要求后，紧贴标准块将保温层切割至粘结材料表面。

4  粘结强度检验仪器安装和测试程序应按行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110规定进行。

D.3.2  粘结材料与基层墙体之间的粘接强度检测：

1  清除保温层，露出粘结材料，清理表面，使其清洁、平整。

2  按标准块长度、宽度切割粘结材料至基层墙体。

3  使用高强度粘合剂将标准块粘贴在试块上，粘合剂达到粘结强度要求后，按行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110规定进行粘结强度检测。

D.3.3  粘结强度计算按《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110，取中间4个测试数据的算术平均值。

附录E  保温砂浆导热系数、干密度、抗压强度同条件养护检测方法

E.1  仪器设备

E.1.1  抗压强度试模：70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm钢质有底试模，应具有足够的刚度并拆装方便。

E.1.2  导热系数试模：钢质有底试模，几何尺寸按导热系数测试仪器要求确定。

E.2  试件的制备

E.2.1  检测保温浆料干密度、抗压强度、导热系数的试样应在现场搅拌的同一拌合物中提取。

E.2.2  试模内壁涂刷薄层脱模剂。

E.2.3  抗压强度试件数量为6个，导热系数试件数量为2个。

E.2.4  将在现场搅拌的拌合物一次注满试模，并略高于其上表面，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次，插捣时用力不应过大，不破坏其保温骨料。试件表面应平整，可用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失，最后将高出部分的拌合物沿试模顶面削去抹平。

E.2.5  试件制作后用木箱或钢筋笼放置于保温墙体处，其养护条件与保温墙体相同。龄期按日平均温度逐日累计达到600℃d时所对应的天数（0℃以下的龄期、温度不能计入），同时要求，等效养护龄期不应小于14天，也不宜大于60天。

E.3  检测方法

E.3.1  干密度检测使用抗压强度试件按国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行，检测结果取6个试件的算术平均值。

E.3.2  抗压强度检测使用干密度试验后的试件按国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486的规定进行，检测结果取中间4个测试数据的算术平均值。

E.3.3  导热系数检测按国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294的规定进行，允许按国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295的规定进行，如有异议，以国家标准《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294作为仲裁检测方法。

附录F  外墙节能构造钻芯检测方法

F.0.1  本方法适用于带有保温层建筑外墙的节能构造钻芯检测。

F.0.2  检测应在监理工程师见证下实施。

F.0.3  钻芯检验外墙节能构造的取样部位，应遵守下列规定：

1  取样部位应由检测人员随机抽样确定，不得在外墙施工前预先确定。

2  取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位，并宜兼顾不同朝向和楼层；取样部位必须确保钻芯操作安全，且应方便操作。

F.0.4  钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头，从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面，必要时也可钻透墙体。

当外墙的表层坚硬不易钻透时，也可局部剔除坚硬的面层后钻取芯样。但钻取芯样后应恢复原有外墙的表面装饰层。

F.0.5  钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空心钻头中取出芯样时应谨慎操作，以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时，应重新取样检验。

F.0.6  对钻取的芯样，应按照下列规定进行检查：

1  对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求；必要时也可采用其他方法加以判断；

2  用分度值为1mm的钢尺，在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上量取保温层厚度，精确到1mm；

3  观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

F.0.7  在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上实测芯样保温层厚度，当实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上时，应判定保温层厚度符合设计要求；否则，应判定保温层厚度不符合设计要求。

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合⋯⋯的规定”或“应按⋯⋯执行”。

引用标准名录

1  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

2  《建筑照明设计标准》GB 50034

3  《建筑采光设计标准》GB 50033

4  《民用建筑热工设计规范》GB 50176

5  《公共建筑节能设计标准》GB 50189

6  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

7  《声环境质量标准》GB 3096

8  《电磁环境控制限值》GB 8702

9  《生活饮用水水质标准》GB5749

10  《游泳场所卫生标准》GB 9667

11 《污水综合排放标准》GB 8978

12 《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371

13 《玻璃幕墙光热性能》GB 18091

14 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

15 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310

16 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

17 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

18 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364

19 《空气-空气能量回收装置》GB/T 21087

20 《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T 19412

21 《采光测量方法》GB/T 5699

22 《室内空气质量标准》GB/T 18883

23 《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486

24 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294

25 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295

26 《照明测量方法》GB/T 5700

27 《光源显色性评价方法》GB/T 5702

28 《照明光源颜色的测量方法》GB/T 7922

29 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750

30 《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》GB/T 18204.1

31 《游泳池水微生物检验方法细菌总数测定》GB/T 18204.9

32 《游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定》GB/T 18204.10

33 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920

34 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T 18921

35 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4

36 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7

37 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2008

38 《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959

39 《电梯试验方法》 GB/T 10059

40 《室外照明干扰光限制规范》GB/T 35626

41 《建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T 2680

42 《混凝土路面砖》GB/T 28635

43 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1

44 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

45 《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132

46 《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》JGJ/T 260

47 《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309

48 《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

49 《地面石材防滑性能等级划分及试验方法》JC/T 1050

50 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ/T 87

51 《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188

52 《透水沥青路面技术规程》CJJ/T 190

53 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135

54 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151

55 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/T 110

56 《城镇供水管网漏水探测技术规程》CJJ 159

57 《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92

58 《城市道路照明设计标准》CJJ 45

59	《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T 15-83

60 《水污染物排放限值》DB44/26

61 《住宅排气道系统应用技术规程》CECS 390

62 《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》HJ/T 10.2

63 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》HJ 681