污染物浓度预评估分析报告

（颗粒物）

报告编号：No.S202004171732-100

项目名称：静态案例

项目地址：广东省 广州市

建设单位：

设计单位：

施工单位：

咨询单位：

设 计 人：

校 对 人：

批 准 人：

计算工具：室内空气质量预测与控制工具

开发单位：绿建之窗（北京）科技有限公司

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

一、项目信息

| 建筑用途 | 办公楼 | 地区 | 广东省 广州市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 10000.00 m² | 层高 | 4.00 m |

| 房间用途 | 房间面积m² | 房间层高m |
| --- | --- | --- |
| 办公室1 | 20.00 | 4.00 |
| 办公室2 | 25.00 | 4.00 |
| 办公室3 | 30.00 | 4.00 |
| 办公室4 | 35.00 | 4.00 |
| 办公室5 | 40.00 | 4.00 |

二、软件介绍

本报告采用室内装饰装修污染预测与控制工具（IndoorPACT）的计算工具功能进行模拟计算。

IndoorPACT通过中科合创（北京）科技成果评价中心组织的专家组评审，获得《科学技术成果评价证书》，编号201844ZK2388，评价委员会认为成果达到国际领先水平。

IndoorPACT是《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436-2018的配套软件， 支持《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019、《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJT461-2019、《健康建筑评价标准》TASC 02-2016等标准的室内污染物预评价要求。

软件提供甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯、PM2.5、PM10等多种污染物耦合模拟分析，对项目设计方案进行综合评估，预测建筑室内空气质量动态变化趋势，计算实时污染负荷，解析污染源头，制定控制要求，生成污染物浓度预评估分析报告。通过精确优化设计方案，为营造健康舒适的室内环境提供技术保障。

三、计算原理

IndoorPACT支持化学污染物计算及颗粒物计算。室内污染物浓度的模拟基于污染物的质量平衡方程，综合污染源/汇、通风、净化、环境温湿度、时间等因素。

图3-1  预评价软件框架

化学污染物计算单区模型质量平衡方程如下：

式中：

V——所有房间的体积之和（m³）；

Ca(t)——所有房间的逐时污染物平均浓度（mg/m³）；

t——时间（h）；

Qout(t)——室外进入所有房间逐时新风量之和（m³/h）；

Cout(t)——室外逐时污染物浓度（mg/m³）；

ＮＥ——所有房间释放材料数量；

An——区域内散发材料n的面积（m²）；

En(t)——散发材料n的单位面积逐时散发率（mg/(m².h)）；

ＮS——所有房间吸附材料数量。

As——区域内吸附材料s的面积（m²）；

Rs(t)——吸附材料s的单位面积逐时吸附速率（mg/(m².h)）；

CADR为净化器的洁净空气量（m³/h）。

颗粒物计算单区质量平衡方程如下：

式中：

V——所有房间的体积之和（m³）；

P——穿透系数，无量纲；

Ca(t)——房间室内颗粒物浓度（mg/m³）；

t——时间（h）；

Qin(t)——室外通过围护结构逐时进入区域的新风量（m³/h）；

Cout(t)——室外逐时颗粒物浓度（mg/m³）；

η——机械通风系统颗粒物过滤效率；

Qmech(t)——为经过过滤器送入室内的新风量（m³/h）；

S(t)——室内颗粒物产生源强度（mg/h）；

Qout(t)——直接排到室外的风量（m³/h）；

Qn(t)——通过回风系统排走的风量（m³/h）；

K为颗粒物室内沉降系数 (h-1）；

CADR为净化器的洁净空气量（m³/h）。

四、标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019对室内空气质量中颗粒物浓度要求如下表：

| 检查项 | 评价条款 |
| --- | --- |
| 评分项 | 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12份，并按下列规则分别评分并累计： 1、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于先行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；（说明：本款另见化学污染物浓度预评估报告） 2、室内年均浓度不高于25μg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m³，得6分。 |

五、控制目标

项目颗粒物浓度满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中5.2.1第二款的要求：

室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m³, PM10年均浓度不高于50μg/m³。

六、计算边界条件

6.1 颗粒物污染源

室外源

| 项目所在城市 |  | 广州市 |
| --- | --- | --- |
| 城市全年逐日大气数据 | 城市 | 广州市 |
|  | 年份 | 2018年 |
|  | 来源 | 国家环境保护部 |
| 城市室外计算日浓度 （不保证5d） | PM2.5(μg/m³) | 116 |
|  | PM10(μg/m³) | 136 |

注：详细全年逐日大气数据可在此网址查询：http://www.pm25.in 。

室内源

| 室内源类型 | PM2.5强度(μg/h) | PM10强度(μg/h) | 数量 | 作息时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室1 |  |  |  |  |
| 无 | - | - | - | - |
| 办公室2 |  |  |  |  |
| 无 | - | - | - | - |
| 办公室3 |  |  |  |  |
| 无 | - | - | - | - |
| 办公室4 |  |  |  |  |
| 无 | - | - | - | - |
| 办公室5 |  |  |  |  |
| 无 | - | - | - | - |

6.2 通风设置

| 时间段 | 设置项目 | 自然通风 |  | 机械通风 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间：办公室1 |  |  |  |  |  |
| 2020-01- 01 至 2020-12- 31 | 风量设置 | 门窗开启，换气次数-- (次/h) 门窗关闭，换气次数-- (次/h) |  | 送风量：200.00 (m³/h) 排风量：160.00 (m³/h) 新风量：160.00 (m³/h) 机械通风关闭，换气次数：0.30(次/h) |  |
|  | 作息设置 | 开启时刻 | -- | 开启时刻 | 00:00~23:59 |
|  |  | 关闭时刻 | -- | 关闭时刻 |  |
| 房间：办公室2 |  |  |  |  |  |
| 2020-01- 01 至 2020-12- 31 | 风量设置 | 门窗开启，换气次数-- (次/h) 门窗关闭，换气次数-- (次/h) |  | 送风量：300.00 (m³/h) 排风量：200.00 (m³/h) 新风量：200.00 (m³/h) 机械通风关闭，换气次数：0.30(次/h) |  |
|  | 作息设置 | 开启时刻 | -- | 开启时刻 | 00:00~23:59 |
|  |  | 关闭时刻 | -- | 关闭时刻 |  |
| 房间：办公室3 |  |  |  |  |  |
| 2020-01- 01 至 2020-12- 31 | 风量设置 | 门窗开启，换气次数-- (次/h) 门窗关闭，换气次数-- (次/h) |  | 送风量：300.00 (m³/h) 排风量：240.00 (m³/h) 新风量：240.00 (m³/h) 机械通风关闭，换气次数：0.30(次/h) |  |
|  | 作息设置 | 开启时刻 | -- | 开启时刻 | 00:00~23:59 |
|  |  | 关闭时刻 | -- | 关闭时刻 |  |
| 房间：办公室4 |  |  |  |  |  |
| 2020-01- 01 至 2020-12- 31 | 风量设置 | 门窗开启，换气次数-- (次/h) 门窗关闭，换气次数-- (次/h) |  | 送风量：400.00 (m³/h) 排风量：280.00 (m³/h) 新风量：280.00 (m³/h) 机械通风关闭，换气次数：0.30(次/h) |  |
|  | 作息设置 | 开启时刻 | -- | 开启时刻 | 00:00~23:59 |
|  |  | 关闭时刻 | -- | 关闭时刻 |  |
| 房间：办公室5 |  |  |  |  |  |
| 2020-01- 01 至 2020-12- 31 | 风量设置 | 门窗开启，换气次数-- (次/h) 门窗关闭，换气次数-- (次/h) |  | 送风量：400.00 (m³/h) 排风量：320.00 (m³/h) 新风量：320.00 (m³/h) 机械通风关闭，换气次数：0.30(次/h) |  |
|  | 作息设置 | 开启时刻 | -- | 开启时刻 | 00:00~23:59 |
|  |  | 关闭时刻 | -- | 关闭时刻 |  |

6.3 净化设置

机械通风：

| 净化类型 | 净化性能参数 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室1 |  |  |  |
| 新风净化 | 过滤效率（%） | 42.00 | 77.00 |
|  | 洁净空气量(m³/h) | 67.06 | 123.97 |
| 办公室2 |  |  |  |
| 新风净化 | 过滤效率（%） | 42.00 | 77.00 |
|  | 洁净空气量(m³/h) | 83.82 | 154.96 |
| 办公室3 |  |  |  |
| 新风净化 | 过滤效率（%） | 42.00 | 77.00 |
|  | 洁净空气量(m³/h) | 100.59 | 185.95 |
| 办公室4 |  |  |  |
| 新风净化 | 过滤效率（%） | 42.00 | 77.00 |
|  | 洁净空气量(m³/h) | 117.35 | 216.94 |
| 办公室5 |  |  |  |
| 新风净化 | 过滤效率（%） | 42.00 | 77.00 |
|  | 洁净空气量(m³/h) | 134.12 | 247.93 |

七、计算结果

基于用户提供的建筑信息、计算条件设置，经软件模拟计算，静态案例符合用户控制目标：项目颗粒物浓度满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019中5.2.1第二款的要求：

浓度结果如下表：

| 浓度类型 | 室内年均浓度 μg/m³ |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物类型 | PM2.5 | PM10 | -- |
| 目标限值 | 25 | 50 | -- |
| 办公室1 | 2 | 10 | 通过 |
| 办公室2 | 5 | 16 | 通过 |
| 办公室3 | 5 | 16 | 通过 |
| 办公室4 | 5 | 16 | 通过 |
| 办公室5 | 5 | 16 | 通过 |

得分如下表：

| 检查项 | 评价条款 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项 | 5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度，评价总分值为12份，并按下列规则分别评分并累计： 1、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度低于先行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分；（说明：本款另见化学污染物预评估报告） 2、室内PM2.5年均浓度不高于25μg/m³，且室内PM10年均浓度不高于50μg/m³，得6分。 | 满足第二款 | 得6分 |

附件：

附件1 各房间全年逐日平均浓度图

办公室1全年逐日平均浓度图—PM2.5

办公室1全年逐日平均浓度图—PM10

办公室2全年逐日平均浓度图—PM2.5

办公室2全年逐日平均浓度图—PM10

办公室3全年逐日平均浓度图—PM2.5

办公室3全年逐日平均浓度图—PM10

办公室4全年逐日平均浓度图—PM2.5

办公室4全年逐日平均浓度图—PM10

办公室5全年逐日平均浓度图—PM2.5

办公室5全年逐日平均浓度图—PM10

附件2-1各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果

| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 01月01日 | 3 | 20 | 12 | 32 | 11 | 32 | 12 | 32 | 11 | 32 |
| 01月02日 | 4 | 24 | 14 | 40 | 13 | 39 | 14 | 39 | 13 | 39 |
| 01月03日 | 4 | 24 | 15 | 40 | 14 | 39 | 14 | 39 | 14 | 39 |
| 01月04日 | 3 | 20 | 10 | 32 | 10 | 32 | 10 | 32 | 10 | 32 |
| 01月05日 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 15 |
| 01月06日 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 01月07日 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 01月08日 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 01月09日 | 1 | 9 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | 14 |
| 01月10日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | 12 |
| 01月11日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 01月12日 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 01月13日 | 1 | 10 | 4 | 17 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 16 |
| 01月14日 | 2 | 16 | 8 | 27 | 8 | 26 | 8 | 27 | 8 | 26 |
| 01月15日 | 2 | 19 | 10 | 31 | 9 | 30 | 9 | 31 | 9 | 30 |
| 01月16日 | 4 | 23 | 14 | 37 | 13 | 37 | 14 | 37 | 13 | 37 |
| 01月17日 | 5 | 29 | 17 | 47 | 16 | 46 | 17 | 47 | 16 | 46 |
| 01月18日 | 6 | 34 | 22 | 55 | 21 | 54 | 21 | 55 | 21 | 54 |
| 01月19日 | 5 | 29 | 18 | 47 | 17 | 46 | 18 | 47 | 17 | 46 |
| 01月20日 | 5 | 27 | 19 | 44 | 19 | 43 | 19 | 43 | 19 | 43 |
| 01月21日 | 4 | 20 | 15 | 33 | 15 | 32 | 15 | 33 | 15 | 32 |
| 01月22日 | 5 | 23 | 17 | 38 | 17 | 37 | 17 | 38 | 17 | 37 |
| 01月23日 | 3 | 17 | 12 | 28 | 11 | 28 | 11 | 28 | 11 | 28 |
| 01月24日 | 3 | 18 | 12 | 30 | 11 | 29 | 11 | 29 | 11 | 29 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 01月25日 | 2 | 14 | 8 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 |
| 01月26日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 |
| 01月27日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 01月28日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 01月29日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 01月30日 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 |
| 01月31日 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 02月01日 | 2 | 11 | 7 | 19 | 7 | 18 | 7 | 18 | 7 | 18 |
| 02月02日 | 2 | 11 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 02月03日 | 1 | 12 | 6 | 20 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
| 02月04日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 18 |
| 02月05日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 02月06日 | 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 |
| 02月07日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 6 | 17 | 6 | 18 | 6 | 17 |
| 02月08日 | 2 | 11 | 7 | 19 | 6 | 18 | 7 | 19 | 6 | 18 |
| 02月09日 | 2 | 14 | 9 | 24 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 |
| 02月10日 | 3 | 15 | 12 | 26 | 11 | 25 | 11 | 25 | 11 | 25 |
| 02月11日 | 2 | 13 | 9 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | 21 |
| 02月12日 | 1 | 13 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 |
| 02月13日 | 2 | 15 | 6 | 25 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 |
| 02月14日 | 1 | 13 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 |
| 02月15日 | 2 | 13 | 6 | 22 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 |
| 02月16日 | 6 | 29 | 21 | 47 | 20 | 46 | 21 | 46 | 20 | 46 |
| 02月17日 | 3 | 14 | 10 | 22 | 9 | 22 | 10 | 22 | 9 | 22 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 02月18日 | 1 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 |
| 02月19日 | 1 | 9 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 |
| 02月20日 | 1 | 8 | 5 | 13 | 5 | 12 | 5 | 13 | 5 | 12 |
| 02月21日 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 02月22日 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 02月23日 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 02月24日 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 02月25日 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 02月26日 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 02月27日 | 1 | 7 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 |
| 02月28日 | 1 | 9 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 |
| 02月29日 | 2 | 13 | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 | 9 | 21 |
| 03月01日 | 2 | 10 | 7 | 17 | 6 | 17 | 7 | 17 | 6 | 17 |
| 03月02日 | 1 | 9 | 5 | 14 | 4 | 14 | 5 | 14 | 4 | 14 |
| 03月03日 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 |
| 03月04日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 |
| 03月05日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 03月06日 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 03月07日 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 03月08日 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 03月09日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 18 |
| 03月10日 | 2 | 16 | 8 | 26 | 8 | 25 | 8 | 25 | 8 | 25 |
| 03月11日 | 2 | 13 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 22 | 6 | 22 |
| 03月12日 | 1 | 12 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 03月13日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 | 5 | 17 |
| 03月14日 | 2 | 13 | 7 | 22 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| 03月15日 | 3 | 19 | 12 | 31 | 11 | 30 | 12 | 31 | 11 | 30 |
| 03月16日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 03月17日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 4 | 17 | 5 | 17 | 4 | 17 |
| 03月18日 | 1 | 9 | 5 | 16 | 5 | 15 | 5 | 16 | 5 | 15 |
| 03月19日 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 03月20日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 03月21日 | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 |
| 03月22日 | 2 | 22 | 9 | 36 | 9 | 35 | 9 | 35 | 9 | 35 |
| 03月23日 | 2 | 17 | 7 | 28 | 7 | 28 | 7 | 28 | 7 | 28 |
| 03月24日 | 2 | 16 | 7 | 26 | 6 | 25 | 6 | 26 | 6 | 25 |
| 03月25日 | 2 | 18 | 9 | 29 | 9 | 28 | 9 | 29 | 9 | 28 |
| 03月26日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 | 6 | 18 |
| 03月27日 | 3 | 18 | 11 | 29 | 11 | 29 | 11 | 29 | 11 | 29 |
| 03月28日 | 2 | 14 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 | 8 | 23 |
| 03月29日 | 2 | 16 | 9 | 26 | 9 | 26 | 9 | 26 | 9 | 26 |
| 03月30日 | 1 | 13 | 6 | 21 | 5 | 21 | 6 | 21 | 5 | 21 |
| 03月31日 | 2 | 14 | 6 | 24 | 6 | 23 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| 04月01日 | 2 | 17 | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 |
| 04月02日 | 2 | 15 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 |
| 04月03日 | 1 | 12 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 04月04日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 04月05日 | 0 | 9 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 04月06日 | 1 | 20 | 5 | 33 | 4 | 32 | 5 | 33 | 4 | 32 |
| 04月07日 | 1 | 19 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 | 6 | 31 |
| 04月08日 | 2 | 21 | 9 | 35 | 9 | 34 | 9 | 35 | 9 | 34 |
| 04月09日 | 1 | 13 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 |
| 04月10日 | 1 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 04月11日 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 14 | 3 | 13 |
| 04月12日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| 04月13日 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 04月14日 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 04月15日 | 1 | 12 | 4 | 21 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| 04月16日 | 2 | 18 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 | 7 | 30 |
| 04月17日 | 4 | 21 | 13 | 34 | 13 | 33 | 13 | 34 | 13 | 33 |
| 04月18日 | 3 | 19 | 11 | 31 | 11 | 31 | 11 | 31 | 11 | 31 |
| 04月19日 | 2 | 15 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 | 7 | 25 |
| 04月20日 | 1 | 11 | 4 | 19 | 4 | 18 | 4 | 19 | 4 | 18 |
| 04月21日 | 1 | 11 | 5 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 18 |
| 04月22日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 04月23日 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 04月24日 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 04月25日 | 2 | 14 | 9 | 23 | 8 | 22 | 9 | 22 | 8 | 22 |
| 04月26日 | 2 | 13 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 21 |
| 04月27日 | 2 | 12 | 7 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 04月28日 | 1 | 12 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 04月29日 | 1 | 11 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 04月30日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 05月01日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 05月02日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 05月03日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 05月04日 | 1 | 10 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 |
| 05月05日 | 0 | 7 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 |
| 05月06日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 05月07日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 05月08日 | 1 | 7 | 4 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 05月09日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 3 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 |
| 05月10日 | 1 | 12 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 |
| 05月11日 | 1 | 12 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 | 4 | 19 |
| 05月12日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 05月13日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 05月14日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 05月15日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 05月16日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 05月17日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 05月18日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 05月19日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| 05月20日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 11 | 3 | 10 |
| 05月21日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 05月22日 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 16 | 4 | 15 |
| 05月23日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 05月24日 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 05月25日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 05月26日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 05月27日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 05月28日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 05月29日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 14 | 4 | 14 | 3 | 14 |
| 05月30日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 05月31日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 06月01日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 06月02日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 06月03日 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 06月04日 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 06月05日 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 06月06日 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 06月07日 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 06月08日 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 06月09日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 06月10日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 16 |
| 06月11日 | 1 | 10 | 6 | 17 | 5 | 17 | 6 | 17 | 5 | 17 |
| 06月12日 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 06月13日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 06月14日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 06月15日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 06月16日 | 1 | 12 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 06月17日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 16 |
| 06月18日 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 06月19日 | 0 | 8 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | 12 |
| 06月20日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 06月21日 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 |
| 06月22日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 06月23日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 06月24日 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 06月25日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 06月26日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 06月27日 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 06月28日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 06月29日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 |
| 06月30日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 10 |
| 07月01日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月02日 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 07月03日 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 07月04日 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| 07月05日 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 |
| 07月06日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 07月07日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 07月08日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 07月09日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月10日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 4 | 19 | 5 | 19 | 4 | 19 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 07月11日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 07月12日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 07月13日 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 07月14日 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 07月15日 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 | 11 |
| 07月16日 | 1 | 10 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
| 07月17日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月18日 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 07月19日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 07月20日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 07月21日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 |
| 07月22日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月23日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 07月24日 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 07月25日 | 1 | 7 | 3 | 13 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 07月26日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 |
| 07月27日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月28日 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 07月29日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 07月30日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 07月31日 | 0 | 7 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 08月01日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 08月02日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 08月03日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 08月04日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 08月05日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 3 | 13 | 4 | 13 | 3 | 13 |
| 08月06日 | 1 | 12 | 6 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 08月07日 | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 13 | 3 | 14 | 3 | 13 |
| 08月08日 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 08月09日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 08月10日 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 08月11日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 08月12日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 08月13日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 08月14日 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 08月15日 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 08月16日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 08月17日 | 1 | 10 | 5 | 16 | 4 | 16 | 5 | 16 | 4 | 16 |
| 08月18日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 08月19日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 08月20日 | 1 | 10 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 08月21日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 08月22日 | 1 | 12 | 6 | 19 | 5 | 19 | 6 | 19 | 5 | 19 |
| 08月23日 | 1 | 13 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 21 | 6 | 20 |
| 08月24日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 18 |
| 08月25日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 14 | 4 | 13 |
| 08月26日 | 1 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 3 | 11 |
| 08月27日 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 08月28日 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 08月29日 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 08月30日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 08月31日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 09月01日 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 09月02日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 10 |
| 09月03日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 09月04日 | 1 | 9 | 4 | 16 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 09月05日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 09月06日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 09月07日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 09月08日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 09月09日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 09月10日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 16 |
| 09月11日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 13 | 4 | 14 | 4 | 13 |
| 09月12日 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 09月13日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 09月14日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 12 | 4 | 13 | 4 | 12 |
| 09月15日 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 09月16日 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 09月17日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 09月18日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 09月19日 | 1 | 12 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 21 | 6 | 20 |
| 09月20日 | 1 | 11 | 6 | 19 | 5 | 18 | 6 | 19 | 5 | 18 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 09月21日 | 1 | 12 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 09月22日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 09月23日 | 1 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 09月24日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 09月25日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 09月26日 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 14 | 5 | 15 | 4 | 14 |
| 09月27日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 09月28日 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 3 | 12 |
| 09月29日 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 |
| 09月30日 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 15 | 5 | 16 | 4 | 15 |
| 10月01日 | 1 | 11 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 18 | 4 | 17 |
| 10月02日 | 1 | 11 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 10月03日 | 1 | 11 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 10月04日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 |
| 10月05日 | 1 | 10 | 5 | 17 | 5 | 16 | 5 | 17 | 5 | 16 |
| 10月06日 | 1 | 12 | 6 | 20 | 6 | 19 | 6 | 20 | 6 | 19 |
| 10月07日 | 3 | 18 | 10 | 30 | 10 | 29 | 10 | 29 | 10 | 29 |
| 10月08日 | 2 | 16 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 | 8 | 26 |
| 10月09日 | 2 | 11 | 8 | 19 | 8 | 18 | 8 | 19 | 8 | 18 |
| 10月10日 | 1 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 10月11日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 10月12日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 10月13日 | 1 | 13 | 6 | 22 | 5 | 21 | 6 | 21 | 5 | 21 |
| 10月14日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 10月15日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 10月16日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 10月17日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 9 |
| 10月18日 | 1 | 8 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 10月19日 | 1 | 12 | 6 | 21 | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 |
| 10月20日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 18 | 5 | 19 | 5 | 18 |
| 10月21日 | 1 | 10 | 4 | 17 | 4 | 16 | 4 | 17 | 4 | 16 |
| 10月22日 | 0 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 10月23日 | 1 | 9 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
| 10月24日 | 2 | 17 | 8 | 29 | 8 | 28 | 8 | 28 | 8 | 28 |
| 10月25日 | 2 | 14 | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 23 | 7 | 22 |
| 10月26日 | 1 | 9 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 16 | 3 | 15 |
| 10月27日 | 1 | 10 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 17 |
| 10月28日 | 1 | 11 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 |
| 10月29日 | 1 | 10 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 |
| 10月30日 | 1 | 9 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 10月31日 | 1 | 11 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 18 | 4 | 17 |
| 11月01日 | 1 | 11 | 6 | 18 | 6 | 17 | 6 | 17 | 6 | 17 |
| 11月02日 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 |
| 11月03日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 11月04日 | 2 | 15 | 7 | 25 | 7 | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 |
| 11月05日 | 1 | 13 | 6 | 22 | 6 | 21 | 6 | 22 | 6 | 21 |
| 11月06日 | 2 | 15 | 8 | 24 | 7 | 24 | 8 | 24 | 7 | 24 |
| 11月07日 | 1 | 9 | 5 | 15 | 4 | 15 | 5 | 15 | 4 | 15 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 11月08日 | 1 | 10 | 4 | 16 | 3 | 16 | 4 | 16 | 3 | 16 |
| 11月09日 | 2 | 17 | 8 | 28 | 8 | 27 | 8 | 27 | 8 | 27 |
| 11月10日 | 2 | 18 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 29 | 9 | 29 |
| 11月11日 | 2 | 14 | 7 | 23 | 7 | 22 | 7 | 23 | 7 | 22 |
| 11月12日 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 11月13日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 11月14日 | 1 | 11 | 4 | 18 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 |
| 11月15日 | 1 | 9 | 3 | 16 | 3 | 15 | 3 | 16 | 3 | 15 |
| 11月16日 | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 11月17日 | 1 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 11月18日 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 11月19日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 4 | 18 | 5 | 18 | 4 | 18 |
| 11月20日 | 1 | 16 | 6 | 26 | 6 | 25 | 6 | 26 | 6 | 25 |
| 11月21日 | 0 | 6 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 11月22日 | 1 | 11 | 5 | 18 | 5 | 17 | 5 | 18 | 5 | 17 |
| 11月23日 | 2 | 13 | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| 11月24日 | 2 | 12 | 7 | 21 | 7 | 20 | 7 | 21 | 7 | 20 |
| 11月25日 | 1 | 12 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
| 11月26日 | 1 | 12 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
| 11月27日 | 2 | 13 | 8 | 22 | 7 | 22 | 8 | 22 | 7 | 22 |
| 11月28日 | 1 | 13 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 | 6 | 21 |
| 11月29日 | 2 | 18 | 10 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 | 9 | 30 |
| 11月30日 | 2 | 18 | 10 | 29 | 9 | 28 | 9 | 29 | 9 | 28 |
| 12月01日 | 2 | 14 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 | 7 | 23 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 12月02日 | 1 | 13 | 5 | 22 | 5 | 21 | 5 | 21 | 5 | 21 |
| 12月03日 | 1 | 14 | 6 | 24 | 6 | 23 | 6 | 24 | 6 | 23 |
| 12月04日 | 2 | 14 | 7 | 23 | 6 | 22 | 7 | 22 | 6 | 22 |
| 12月05日 | 1 | 12 | 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |
| 12月06日 | 0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 12月07日 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 12月08日 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 12月09日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 12月10日 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 12月11日 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 12月12日 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 12月13日 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| 12月14日 | 1 | 9 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 |
| 12月15日 | 1 | 8 | 5 | 14 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 |
| 12月16日 | 1 | 8 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| 12月17日 | 1 | 12 | 5 | 21 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 |
| 12月18日 | 2 | 21 | 9 | 34 | 9 | 33 | 9 | 34 | 9 | 33 |
| 12月19日 | 2 | 18 | 9 | 30 | 8 | 29 | 9 | 29 | 8 | 29 |
| 12月20日 | 1 | 12 | 5 | 20 | 5 | 19 | 5 | 20 | 5 | 19 |
| 12月21日 | 1 | 11 | 5 | 19 | 4 | 18 | 5 | 19 | 4 | 18 |
| 12月22日 | 1 | 8 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 12月23日 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 12月24日 | 1 | 10 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 12月25日 | 1 | 11 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 | 6 | 19 |
| 各房间颗粒物全年逐日平均浓度计算结果 (μg/m³) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间 | 办公室1 |  | 办公室2 |  | 办公室3 |  | 办公室4 |  | 办公室5 |  |
| 日期 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 | PM2.5 | PM10 |
| 12月26日 | 1 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 |
| 12月27日 | 0 | 5 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 8 |
| 12月28日 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| 12月29日 | 1 | 8 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 |
| 12月30日 | 1 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| 12月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |