| 详见附件1：绿色建筑检测服务检测项清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 条目 | 材料/报告名称 | 技术要求 |  | 评价阶段 |
| 1 | 4.1.1 | 危险源、污染源相关检测报告 | 可能涉及污染源、电磁辐射、土壤氡危害的，应提供相关检测报告或论证报告 |  | 预评价/评价 |
| 2 | 4.1.9 | 电磁辐射检测（监测）报告或论证报告 | 应包括电场强度、磁场强度、磁感应强度、等效平面波功率密度等指标参数 |  | 预评价/评价 |
| 3 | 4.2.5 | 道路照明现场检测报告 | 应包括不同道路类型的供行人和非机动车使用的道路的夜间照明的路面平均照度、路面最小照度和垂直照度现场检测值 |  | 评价 |
| 4 | 5.1.1 5.2.1 | 室内空气质量检测报告 | 应包括室内空气污染物浓度检测，要求所抽检房间应涵盖主要功能房间类型，应体现室内氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、氡、PM2.5、PM10等污染物浓度 |  | 评价 |
| 5 | 5.1.3 | 生活饮用水水质检测报告 | 应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点的全部常规指标（可用同一水源邻近项目一年以内的水质检测报告代替），已投入使用的项目，尚应查阅项目储水设施清洗消毒管理制度、储水设施清洗消毒工作记录 |  | 预评价/评价 |
| 6 | 5.1.4 5.2.6 | 主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告 | 应包含空气隔声性能和撞击声隔声性能两种类型；应包括建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，体现典型时间、主要功能房间的室内噪声检测值 |  | 评价 |
| 7 | 5.1.4 5.2.7 | 室内噪声检测报告 | 应包括建筑内部噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如设备机房隔声减振设计）；噪声敏感房间室内噪声源种类、噪声级大小、传播途径及降噪措施（如空调系统消声设计）等内容，； 应涵盖每栋建筑的各类主要房间类型，选取具有代表性的典型房间进行检测，检测的房间数量不少于房间总数的2%，且每个单体建筑中同一功能类型房间的检测数量； |  | 评价 |
| 8 | 5.1.5 7.1.4 7.2.7 | 室内照明现场检测报告 | 应包括现在照度、照度均匀度、显色指数、炫光等指标 |  | 评价 |
| 9 | 5.1.6 5.2.9 | 典型房间空调使用期间室内温湿度检测报告 | 应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑监测的房间数量不少于主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户；测试参数应包括但不限于空气干球温度、空气相对湿度 |  | 评价 |
|  |  | 典型房间空调使用期间室内二氧化碳浓度检测报告 | 应包含每栋建筑各主要功能房间，应选取具有代表性的典型房间进行检测；对公共建筑监测的房间数量不少于主要功能房间总数的2%，且每类房间抽样数量不少于3间；对住宅建筑检测的户数不少于总户数的2%，且每个单体建筑不少于3户；检测方法应采用不分光红外线气体分析法 |  | 评价 |
| 10 | 5.2.1 | 室内空气质量现场检测报告 | 建筑内应具有颗粒物浓度监测传感设备，至少每小时对建筑内颗粒物浓度进行一次记录、存储，连续监测一年后取算数平均值。对于住宅建筑，应对每种户型主要功能房间进行全年监测；对于公共建筑，应对每层选取一个主要功能房间进行全年监测 |  | 评价 |
| 11 | 5.2.3 | 市政供水水质检测报告 | 报告取样点至少应包含水源（市政供水、自备井水等）、水处理设施出水及最不利用水点 |  | 评价 |
| 12 | 5.2.4 | 生活饮用水储水设施清洗消毒后水质检测报告及清洗消毒记录 |  |  | 评价 |
| 13 | 7.2.12 7.2.13 | 非传统水源检测报告 |  |  | 评价 |
| 14 | 8.1.6 | 各类污染检测报告（废水、固体废弃物等） | 应包括厨房油烟（如有）、污废水检测报告，报告应由具有检测认证的第三方检测机构对场地内厨房油烟、污废水进行抽样检测，结果应符合相关标准要求 |  | 评价 |
| 15 | 8.2.6 | 场地环境噪声检测报告 | 应包括竣工使用后现场环境噪声的检测内容 |  | 评价 |
| 说明： 上述检测报告需满足绿色建筑二星要求，具体检测项可依据评审要求进行相应调整。 |  |  |  |  |  |