湖   南   省   地   方   标   准

湖南省被动式超低能耗建筑节能工程施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of energy-saving engineering for passive ultra-low energy consumption residential buildings in Hunan province

（征求意见稿）

202×－××－×× 发布       202×－××－×× 实施

_

湖南省住房和城乡建设厅 发布

湖南省工程建设地方标准

# 湖南省被动式超低能耗建筑节能工程施工及验收标准

Standard for construction and acceptance of energy-saving engineering for passive ultra-low energy consumption residential buildings in Hunan province

DBJ 43/T XXX-202X

批准部门：湖南省住房和城乡建设厅

实施日期：2 0 2 X年X月 X 日

X  X  X  X  X  X  X 出版社

202X  XX

关于发布湖南省工程建设地方标准《湖南省被动式超低能耗居住建筑节能工程施工及验收标准》的通知

湘建科［202X］XXX 号

各市州住房和城乡建设局（建委、规划建设局），各有关单位：

《湖南省被动式超低能耗居住建筑节能工程施工及验收标准》XXX ，现批准为湖南省工程建设推荐性地方标准。

湖南湘建智科工程技术有限公司主编的《湖南省被动式超低能耗居住建筑节能工程施工及验收标准》编号为DBJ 43/T XXX-202X。

标准自202X年X月X日在全省范围内实施，由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位湖南湘建智科工程技术有限公司负责具体技术内容解释。

湖南省住房和城乡建设厅

202X年X月X日

前  言

依据湖南省住房和城乡建设厅湘建科函〔2022〕40号文件要求，由湖南湘建智科工程技术有限公司为主编单位，会同有关单位共同编制了本标准。

在本标准编制过程中，编制组借鉴了省内外近年来超低能耗居住建筑节能工程经验，参考了国内超低能耗居住建筑节能工程有关施工及验收技术规定，并在省内外广泛征求了有关单位的意见，经反复讨论、修改后定稿。

本标准共分12章和3个附录。其主要技术内容有：总则；术语和符号；基本规定；墙体节能工程；屋面节能工程；地面与楼面节能工程；门窗遮阳节能工程；气密性措施工程；供暖、通风与空调系统；能耗监测工程；可再生能源工程；验收；附录A 构造做法；附录B 新风热回收装置热回收效率现场检测方法；附录C 建筑外围护结构整体气密性能检测方法。根据住房和城乡建设部《工程建设标准涉及专利管理办法》（建办标 [2017] 3号）文件要求，主编单位声明：本标准不涉及任何专利情况，如在使用过程中发现涉及到专利技术请及时与编制组联系。

本标准由湖南省住房和城乡建设厅负责管理，湖南湘建智科工程技术有限公司负责具体内容的解释。

请各有关单位在本标准实施的过程中，注意总结经验，如发现需要修改和补充之处，请将意见和建议反馈给湖南湘建智科工程技术有限公司（地址：湖南省长沙市望城区腾飞路16号湖南湘建智科工程技术有限公司科研楼4楼），电话：0731-88208830，邮箱：xjzkyf@163.com），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：湖南湘建智科工程技术有限公司

本标准参编单位：湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司

湖南省建设工程质量安全监督管理总站

湖南先启科技有限公司

湖南云天工程检测有限公司

常德市建设工程质量安全监督站

长沙市公共工程建设中心

湖南大潮绿建装饰有限公司

湖南梦同幕墙门窗有限公司

湖南建中工程咨询有限公司

湖南长建科技有限公司

本标准主要起草人员：李  力 颜家兔 王向东  唐向东  王勇飞   席超波

奉文辉 蒋欣达  安  帆 唐华明  黄河先  蔡卧斌  潘经高  李  强  彭烈辉

本标准主要审查人员：××× ×××  ×××  ×××  ×××  ×××

×××

目   次

1 总则	8

2 术语和符号	12

2.1 术语	12

2.2 符号	13

3 基本规定	14

4 墙体节能工程	16

4.1 一般规定	16

4.2 施工与控制	17

4.3 质量验收	22

5 屋面节能工程	30

5.1 一般规定	30

5.2 施工与控制	30

5.3 质量验收	33

6 地面与楼面节能工程	38

6.1 一般规定	38

6.2 施工与控制	38

6.3 质量验收	40

7 门窗遮阳节能工程	43

7.1 一般规定	43

7.2 施工与控制	43

7.3 质量验收	44

8 气密性措施工程	48

8.1 一般规定	48

8.2 施工与控制	48

8.3 质量验收	51

9 供暖、通风与空调系统	54

9.1 一般规定	54

9.2 施工与控制	54

9.3 质量验收	55

10 能耗监测工程	57

10.1 一般规定	57

10.2 计量装置的安装	57

10.3 传输线缆敷设及设备安装	60

10.4 建筑能耗监控室	61

10.5 供电与接地	62

10.6 施工与安全	62

10.7 系统调试	62

10.8 系统检测	64

10.9 系统验收	67

11 可再生能源工程	69

11.1 太阳能光热系统	69

11.1.1 一般规定	69

11.1.2 施工与控制	69

11.1.3 质量验收	70

11.2 太阳能光伏系统	72

11.2.1 一般规定	72

11.2.2 施工与控制	72

11.2.3 质量验收	73

11.3 空气源热泵系统	75

11.3.1 一般规定	75

11.3.2 施工与控制	75

11.3.3 质量验收	76

12 验收	78

12.1 围护结构实体检验	78

12.2 设备系统节能性能检验	78

12.3 工程验收	79

附录A 构造做法	80

附录B新风热回收装置热回收效率现场检测方法	83

附录C 建筑外围护结构整体气密性能检测方法	84

本标准用词说明	85

引用标准名录	86

条文说明	88

Contents

1 General Provisions	8

2 Terms and Symbols	9

2.1 Terms	9

2.2 Symbols	10

3 Basic Requirements	11

4 Wall Energy Efficient Project	13

4.1 General Requirements	13

4.2 Construction and Control	14

4.3 Quality Acceptance	19

5 Roofs Energy Efficient Project	27

5.1 General Requirements	27

5.2 Construction and Control	27

5.3 Quality Acceptance	30

6 Ground and Floor Energy Efficient Project	35

6.1 General Requirements	35

6.2 Construction and Control	35

6.3 Quality Acceptance	37

7 Doors and Windows Shading Energy Efficient Project	40

7.1 General Requirements	40

7.2 Construction and Control	40

7.3 Quality Acceptance	41

8 Air Tightness Measures Project	45

8.1 General Requirements	45

8.2 Construction and Control	45

8.3 Quality Acceptance	48

9 Heating,Ventilation and Air-conditioningSystem	51

9.1 General Requirements	51

9.2 Construction and Control	51

9.3 Quality Acceptance	52

10 Energy Consumption Monitoring Project	54

10.1 General Requirements	54

10.2 Installation of Metering Devices	54

10.3 Transmission Cable Laying and Equipment Installation	57

10.4 Building Energy Monitoring Room	58

10.5 Power Supply and Grounding	59

10.6 Construction and Safety	59

10.7 System Debugging	59

10.8 System Detection	61

10.9 System Acceptance	64

11 Renewable EnergyProject	66

11.1 Solar Photothermal System	66

11.1.1 General Requirements	66

11.1.2 Construction and Control	66

11.1.3 Quality Acceptance	67

11.2 Solar Photovoltaic System	69

11.2.1 General Requirements	69

11.2.2 Construction and Control	69

11.2.3 Quality Acceptance	70

11.3 Air Source Heat Pump System	72

11.3.1 General Requirements	72

11.3.2 Construction and Control	72

11.3.3 Quality Acceptance	73

12 Acceptance 	75

12.1 Entity Inspection of Enclosure Structure	75

12.2 Energy Efficient Performance Test of Equipment System	75

12.3 Project Acceptance	76

Appendix A Construction Practice	77

Appendix B Field Test Method for Heat Recovery Efficiency of Heat Recovery Equipment	80

Appendix C Testing Method for Air Tightness Performance of Building Envelope	81

Explanation of Wording in This Standard	82

Normative Standards	83

Explanation of Provisions	85

- 1 总则

1.0.1  为加强被动式超低能耗居住建筑质量管理，统一被动式超低能耗居住建筑施工及质量控制，保证工程施工质量，结合湖南省气候特点和具体情况，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于湖南省新建、扩建和改建的被动式超低能耗居住建筑施工及质量控制。

1.0.3  被动式超低能耗居住建筑的施工及质量控制除应符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

- 2 术语和符号

  - 2.1 术语

2.1.1 被动式超低能耗居住建筑 Passive ultra-low energy residential buildings

被动式超低能耗居住建筑，是指适应气候特征和自然条件，通过被动式技术手段，采用保温隔热性能和气密性能更好的围护结构，运用高效新风热回收技术和合理利用可再生能源，最大程度地降低建筑供冷供暖需求，合理利用可再生能源，以更少的能源消耗提供更舒适室内环境的居住建筑，简称超低能耗居住建筑。

2.1.2 建筑气密性 air tightness of building

建筑物在封闭状态下阻止空气渗漏的能力。可表征建筑物或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量。通常采用压差实验检测建筑气密性，以换气次数N50，即室内外50Pa压差下换气次数来表征建筑气密性。

2.1.3 防水隔汽材料 anti-water and air tightness material

对建筑外围护结构室内侧的缝隙进行密封、防止空气渗漏的材料。

2.1.4 防水透汽材料 anti-water and breathe freely material

对建筑外围护结构室外侧的缝隙进行密封的防水及透出水蒸气的材料。

2.1.5 气密层 air tightness layer

位于外围护结构内侧，由防水隔气材料、抹灰层、气密性部件等形成的防止空气渗漏的连续构造层。

2.1.6 一次能源消耗量 Primary energy consumption

单位住宅套内使用面积的供冷、供暖和照明系统的一次能源消耗量之和，计算时应将不同形式的能源需求统一折算到一次能源后求和。

2.1.7 断热桥锚栓 anchor bolt of thermal insulation bridge

通过特殊的构造设计，能有效减小或阻断锚钉热桥效应的锚栓，根据安装方式可分为沉入式和非沉入式两种类型。

2.1.8 断热桥承重连接件 load bearing thermal insulating elements

由不锈钢钢筋、碳钢钢筋、保温材料、抗剪材料等组成，通过特殊构造设计用于降低悬挑构件和主体结构之间热桥效应且保证结构承载的连接件。

2.1.9 内置保温系统 Built-in insulation system

施工现场在保温层两侧同时浇筑混凝土结构层、防护层，由穿过保温层的钢丝焊接网架或点式连接件连接成一体的结构受力与外墙保温层及防护层的复合保温系统。

2.1.10 钢丝网喷涂砂浆复合保温板 Wire mesh spraying mortar composite insulation board system

工厂标准化生产，在保温板与珍珠岩板贴合形成的无空腔复合保温板内斜插金属腹丝，腹丝与复合保温板外单侧或双侧的钢丝网片焊接形成三维钢丝网架的板状制品。

  - 2.2 符号

—室内外压差为50Pa下空气流量的平均值；

—室内外压差为-50Pa下空气流量的平均值；

—室内外压差为 50Pa 下房间的换气次数；

—室内外压差为-50Pa 下房间的换气次数。

- 3 基本规定

3.0.1  被动式超低能耗居住建筑施工现场应具有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工现场质量管理可按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关要求进行检查。

3.0.2  被动式超低能耗居住建筑节能工程分部工程可划分为墙体节能工程、屋面节能工程、地面与楼面节能工程、门窗遮阳节能工程、气密性措施工程、供暖、通风与空调系统、能耗监测系统、可再生能源工程等分项工程，各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则，按进场批次、楼层、施工段等划分为若干个检验批。

3.0.3  被动式超低能耗居住建筑单位工程的质量验收，应在墙体节能工程、屋面节能工程、地面与楼面节能工程、门窗遮阳节能工程、气密性措施工程、设备与能耗监测系统、可再生能源工程等分项工程验收合格的基础上，进行质量控制资料检查、观感质量验收及本标准第12章规定的进行节能工程质量验收。

3.0.4  分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上进行质量验收记录检查。

3.0.5  检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验应合格；

2  一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，除本规范各章有专门规定外，其合格点率应达到80%及以上，且不得有严重缺陷；

3  应具有完整的质量检验记录，重要工序应具有完整的施工操作记录。

3.0.6  检验批抽样样本应随机抽取，并应满足分布均匀、具有代表性的要求。

3.0.7  当同一栋居住建筑分为超低能耗建筑和非超低能耗建筑两部分时，分界处保温隔热和气密性处理措施应满足设计要求。

3.0.8  被动式超低能耗居住建筑施工和质量控制除应满足现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及其他相关标准要求外，应针对围护结构的保温隔热、热桥控制、遮阳设施、气密性保障等关键环节，制定专项施工方案，通过细化施工工艺，严格过程控制，保障施工质量。

3.0.9  被动式超低能耗居住建筑各分项工程所使用的材料、构件和设备应满足下列规定：

1  所使用的材料在运输、储存和施工过程中应采取良好的防水、防潮和防火等保护措施。

2  所使用的材料、构件和设备的各项性能指标应符合设计要求及国家、行业和湖南省现行有关标准的要求。严禁使用国家和湖南省明令禁止使用或淘汰的材料和设备。

3.0.10  材料和设备的进场验收应符合下列规定：

1  对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录；

2  对材料和设备的质量合格证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。所有进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告。进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验；

3  被动式超低能耗居住建筑节能工程使用的材料和设备，应按照本标准的规定和设计文件要求进行抽样复验，复验应为见证取样送检。当复验结果不合格时，该材料、构件和设备不得使用。

3.0.11  被动式超低能耗居住建筑热桥控制应符合设计要求，并应满足国家、湖南省现行有关标准的要求。

3.0.12  被动式超低能耗居住建筑围护结构保温层应连续、完整。围护结构各部分的传热系数及采用的保温系统材料与气密性材料性能指标、构造做法应符合设计要求，并应满足本标准以及国家、湖南省现行有关标准的要求。

3.0.13  被动式超低能耗居住建筑围护结构气密性处理措施应满足设计要求，施工期间应对典型房间进行气密性抽查，外围护结构和气密层施工完成后应进行建筑气密性检测。

3.0.14  被动式超低能耗居住建筑应全装修竣工交付，以避免装修对建筑围护结构热工性能和气密性的损坏，以及对新风气流组织的影响；室内装修应采用无污染环境友好型材料和部品。

3.0.15  用于被动式超低能耗居住建筑工程质量验收的各项检测，应由具备相应资质的检测机构承担。

- 4 墙体节能工程

  - 4.1 一般规定

4.1.1  墙体节能工程所采用保温材料的性能除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

4.1.2  穿墙管预留孔洞直径应大于管径100mm以上。墙体结构或套管与管道之间应填充厚度不小于50mm的保温材料。

4.1.3  外墙外保温系统应采用断热桥锚栓。当基层墙体为钢筋混凝土时，锚栓的有效锚固深度应符合设计要求，且不应小于50mm；当基层墙体为加气混凝土等砌体结构时，锚栓的有效锚固深度应符合设计要求，且不应小于65mm。

4.1.4  当分隔供暖与非供暖空间的隔墙、分户墙采用保温砂浆进行保温处理时，应分层进行抹灰，每层抹灰厚度不宜超过20mm。

4.1.5  在竖直方向上的被动区域与非被动区域交界处，被动区域隔墙底部应采用保温砌块进行砌筑，且应符合下列规定：

1  保温砌块的保温性能和抗压性能符合设计要求；

2  砌块高度不低于该层楼（地）面保温层厚度。

4.1.6  防火隔离带的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

4.1.7 围护结构上的悬挑构件应符合下列规定：

1  当采用断热桥承重连接件时，其承载性能应符合相关国家标准的要求，其连接方式、热工性能应符合设计要求；

2  当采用普通预埋件连接时，其与基层墙体之间的保温隔热垫块厚度应符合设计要求。

4.1.8 外墙金属支架、金属托架、金属固定件必须在进行焊接作业后再与隔热垫块及墙体固定。严禁与隔热垫块固定后进行高热焊接操作。

4.1.9施工现场除应满足正常的场地准备外，还应留设保温层构件存放或垫块制作场地。场地宜设在吊装设备工作范围之内，面积应满足施工现场的进度要求，且应进行平整、硬化及排水措施。塔吊、专用吊篮、吊具等专用机具准备齐全且工作正常。

  - 4.2 施工与控制

4.2.1  外保温工程施工作业条件应符合下列规定：

1 环境温度和基层墙体温度不得低于5℃，风力不得大于 5 级；

2 夏季施工，施工面应避免阳光直射，必要时可在脚手架上搭设防晒布遮挡；

3 雨天不得施工，如施工中突遇降雨，应采取有效措施防止雨水冲刷施工面；

4  预制混凝土保温墙板系统应在工厂预制成型，养护完成后运送至工程现场，吊装施工时环境温度不应低于-5℃，风力不应大于3级，雨天不得施工；

5  外保温工程施工现场应采取可靠的防火安全措施，并符合国家和湖南省有关标准的要求。外保温工程施工期间现场不应有高温或明火作业。

4.2.2  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统施工前，应具备下列条件：

1  编制并审批完成专项施工方案，方案应符合设计要求；

2  按照专项方案的要求加工制作各种零部件；

3  确定混凝土的原材料后进行配合比设计及试配工作，并经检测其强度及工作性能达到设计要求和本标准相关规定；

4  确定外墙保温系统所用零、部件符合设计要求和相关标准要求，确定材料进场计划；

5  建筑结构强度应符合后续施工要求；检查验收各项预留、预埋构件和插筋符合设计要求。

4.2.3  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统保温层施工应符合下列规定：

1  保温层构件应按设计要求实行工厂化定制生产，不宜在现场切割拼装；

2  保温层构件应进行深化设计，并应进行编号，详细表述所在楼层、单元等具体位置信息。该编号应同时标注在保温层构件显著位置和施工图中对应位置；

3  保温层构件应根据施工进度提前进场。装卸时严禁摔震、踩踏，存放时宜按使用顺序斜立式靠放在存放架两侧。存放时间较长时应做好防雨、防潮、防风、防火的措施；

4  保温层构件入场后，应根据本标准相关规定及设计要求进行检查验收，形成验收记录，并按检验批进行复检；

5  保温层构件安装前，施工平面应逐层引测墙身、洞口等的垂直和水平控制线；竖向搭接的附加绑扎钢筋或焊接钢筋、边缘构件及墙身等普通钢筋绑扎完毕；混凝土强度达到施工许可条件；对柱、墙身的普通竖向受力钢筋进行纠偏；

6  保温层构件的吊装应采取加固措施，垂直运输应按顺序采用吊篮集中吊装；

7  保温层构件的安装应按逐间封闭、顺序连接的方式进行，就位后应及时按设计要求用附加钢筋与边缘构件钢筋进行连接固定；

8  保温层构件安装完成后，应将保温板安装拼缝进行封缝处理，宜用聚氨酯等材料现场进行发泡处理；

9  保温层构件固定后方可进行墙身内的管线、电箱及预埋件的敷设和安装；

10  保温层构件固定后应安装定位垫块，垫块应位于钢筋焊接网十字交叉处，并应排列有序、均匀分布，其间距不宜大于500mm。垫块应具有足够的刚度和强度，应可靠固定保温板，并应控制钢筋的保护层厚度。

4.2.4  内置保温系统混凝土施工应符合下列规定：

1  剪力墙结构层钢筋安装完成后方可进行保温层、拉结件及防护层钢筋焊接网的施工，保温层的位置应采用垫块或连接件上的卡具进行控制；

2  模板施工应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162的规定；

3  内置保温系统结构层和防护层的混凝土应同时连续浇筑；

4  内置保温系统的防护层宜采用自密实混凝土进行浇筑，当采用其他类型混凝土时，应有可靠措施保证防护层的密实度；

5  混凝土入模前，应对其工作性能进行检测，合格后方可浇筑；

6  混凝土泵送施工应符合《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定；

7  内置保温系统混凝土应严格控制粗骨料粒径不大于20mm，初次浇筑前应对泵车及混凝土输送管道进行清洗，浇筑时应在泵车进料口设置筛网；

8  混凝土浇筑点应设置在墙体相交部位的边缘构件处；

9  内置保温系统保护层模板的上口应设置漏斗或挡板，禁止混凝土自输送管口下落后直接落入模板内；

10  内置保温系统混凝土浇筑时，任一截面处保温板两侧混凝土的液面高差不应大于400mm；

11  同一浇筑点宜采用推移式连续浇筑，在多个浇筑点之间切换时应在前层混凝土初凝之前浇筑次层混凝土；

12  内置保温系统采用自密实混凝土进行浇筑时，应先浇筑其他部位普通混凝土构件，然后再浇筑自密实混凝土构件。普通混凝土与自密实混凝土的交接部位应设在垂直于剪力墙的边缘构件外侧；

13  内置保温系统混凝土浇筑时，不应造成保温板的破坏或位移；

14  模板拆除后，应及时采取覆盖或涂刷养护剂等养护措施；

15  外墙装饰层施工前应对螺栓孔进行封堵。封堵螺栓孔应先填入与保温板等厚的保温材料，再用干硬性砂浆或细石混凝土将孔洞两端填实，并在外表面涂刷防水涂层。

4.2.5  外保温施工前，应具备下列条件：

1  基层墙体应已验收合格；

2  外门窗、基层墙体上的预埋件、连接件、穿墙管道等安装完成并验收合格；

3  穿透保温层的（设备、管道的）联结件、穿墙管线应已采用断热桥做法安装完毕并验收合格，做法可按本标准及设计文件的规定执行；

4  外门窗、断热桥承重连接件、普通预埋件和连接件、穿墙管道套管等应已安装完成并验收合格，断热桥做法可按本标准及设计文件的规定执行；

5  穿透外墙的管道等部位应完成气密性处理；

6  施工用吊篮或专用外脚手架搭设应牢固，并应经安全验收合格。

4.2.6  粘贴保温板时，其排板宜按水平顺序进行，上下应错缝粘贴，阴阳角处应做错茬处理。当保温板采用分层粘贴时，应符合下列规定：

1  每层上下两块保温板接缝应错开；

2  第一层保温板粘结可选择点框法或条粘法，基面平整度较差时宜选用点框法，粘结面积率应符合相关地方标准规定；

3  第二层保温板粘贴方式应采用条粘法；

4  第一层和第二层保温板应进行错缝处理。

4.2.7  粘锚薄抹灰外墙外保温系统施工应符合下列规定：

1  施工前应根据保温材料规格进行排板，确定锚固件的数量及安装位置；

2  当分层粘贴保温材料时，第一层保温板宜采用点框法进行粘贴，粘贴面积率不小于70%，第二层宜采用满粘法进行粘贴；

3  当在墙体双侧单层粘贴保温板时，应分别采用点框法自下而上进行粘贴；

4  同层和上下层保温板之间必须错缝粘贴，严禁出现通缝；

5  相邻保温板间超过2mm的缝隙应采用聚氨酯发泡剂进行填充；

6  采用粘锚薄抹灰外保温系统的外墙，存在填充墙时，为保障建筑气密性和外保温锚固受力，填充墙部分宜采用实心砌块，且砌块容重不小于800kg/m3；

7  使用的锚固件应为断热桥锚栓，其性能指标、安装数量、锚固位置和锚入基层的有效深度应符合设计要求。当基层墙体为钢筋混凝土时，锚栓的有效锚固深度不应小于50mm，当基层墙体为加气混凝土砌块等砌体结构时，锚栓的有效锚固深度不应小于65mm；

8  锚栓应在保温板粘贴强度达到设计要求后安装；

9  应先在锚孔中注入聚氨酯发泡剂，然后立即安装锚栓；

10  应使用保温砂浆将锚栓圆盘凹进保温板表面部位填实抹平；

11  应在保温板固定牢固后进行抗裂砂浆涂抹和耐碱玻纤网格布铺设等后续工序施工；

12  墙体防火隔离带应符合设计要求，防火隔离带采用分层粘贴方式时，各层保温材料均应采用满粘法，应错缝搭接，搭接高度不应小于50mm；

13  外门窗处保温板粘贴前应先将连接线条固定在窗框上，固定位置在距离窗框外边缘2/3窗框宽度处；

14  外门窗处保温板应外压覆盖住窗框，并应符合下列规定：

1）粘贴后的首层保温板与凸出墙面的窗框厚度一致时，除预留遮阳装置等设施的部位外，第二层保温板应外覆盖住门窗框宽度的2/3尺寸；

2）当首层保温板厚度大于窗框厚度时，应对保温板进行适当裁剪，使其外压覆盖住窗框宽度的2/3尺寸。

15  外门窗处门窗连接线条的网格布在垂直方向应与保温板上铺设的耐碱玻纤网格布进行搭接。

4.2.8  钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统防护层砂浆喷涂施工应符合下列规定：

1  砂浆应符合设计要求和有关标准的规定；

2  砂浆喷涂前，保温板表面应进行界面处理，保温板的拼缝应进行密封处理；

3  钢丝网喷涂砂浆复合保温板应与结构可靠连接，砂浆喷涂施工时，应采取措施保证保温板不变形、不移位；

4  防护层砂浆应分层喷涂，第一层喷涂厚度不应超出钢丝网表面；

5  砂浆喷涂应连续进行，喷涂工艺应保证砂浆层密实、厚度均匀；

6  砂浆喷涂结束后应及时养护；

7  应采取措施，防止砂浆防护层开裂。防护层砂浆喷涂结束后，养护期间保温墙体不应受到扰动。

4.2.9  预制混凝土保温墙板系统应在工厂预制成型，养护完成后运送至工程现场，吊装施工时环境温度不应低于-5℃，风力不应大于3级，雨天不得施工。

4.2.10  预制混凝土保温墙板系统施工应符合下列规定：

1 现场存放、吊装过程中，保温材料裸露部分应做保护；

2 预制构件安装完成后的保温系统应整体连续；

3 预制混凝土保温墙板系统与现浇混凝土转换层外保温交接处产生错台时，应进行防水处理。

4.2.11  管道穿被动区域外墙处宜使用气密套环，当无气密套环时，应使用防水隔（透）汽膜、密封胶带和专用密封胶等进行断热桥施工，并应符合下列规定：

1  管道穿过被动区域室外地坪以下外墙处断热桥施工应符合下列规定：

1）管道置入预留的刚性防水套管后应进行同心定位和固定；

2）管道和刚性防水套管之间的空隙应使用聚氨酯发泡剂进行填充，填充前应设模板；

3）应对固定套管及管道时在墙体上产生的孔洞进行封堵和防水处理。

2  管道穿被动区域室外地坪以上外墙处断热桥施工应符合下列规定：

1）穿墙管道应与预留洞口或套管同心定位并进行固定；

2）应从室内侧向洞口或套管与管道之间的缝隙内注入聚氨酯发泡剂进行填充，填充前应设模板；

3）墙体室内外两侧应分别粘贴防水隔汽膜、防水透汽膜；

4）应采用预压自膨胀密封带对保温板与管道之间的缝隙进行填充，预压自膨胀密封带的自粘侧粘贴在管道上。

4.2.12  外墙金属支架应进行断热桥施工，并应符合下列规定：

1  金属支架制作完成后，应做热镀锌防腐处理；

2  固定金属支架的基层墙面应通过验收；

3  金属支架与墙体之间应加断热桥隔热垫层，安装固定隔热垫层的膨胀螺栓时，成孔后应将孔内浮尘等杂物清理干净，注满聚氨酯发 泡剂后及时安装膨胀螺栓；

4  粘贴保温板前，应对金属支架处保温板切割开孔，开孔尺寸应与支架尺寸适应；

5  金属支架处保温板粘结强度达到设计要求后，应将固定件与保温板之间的缝隙填充密实；

6  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统外墙上存在吊挂荷载时，支吊架应设置在结构墙体上，支吊架与结构墙之间采取隔热措施，支架应进行防腐处理，支架与防护层之间应采用密封胶进行密封处理。

  - 4.3 质量验收

Ⅰ 一般要求

4.3.1  墙体节能工程验收应符合下列要求：

1  墙体节能工程质量验收，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的规定；

2  外墙外保温系统应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数；

3  粘锚薄抹灰外墙外保温系统的墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收；

4  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统墙体节能工程应与混凝土结构工程同时验收；

5  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统钢筋、模板、混凝土分项质量验收应符合钢筋混凝土结构有关验收标准的规定。

4.3.2  墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和图像资料。

1  保温层附着的基层及其表面处理；

2  整窗或窗框锚固节点做法；

3  外墙锚固件节点做法及热桥部位处理；

4  保温板粘结与拼缝（如有多层分层检查）；

5  保温板锚固件及锚固节点做法；

6  保温材料厚度；

7  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统保温层构件或预制装配式保温墙板的位置、界面处理、板缝、构造节点及固定方式。点连式连接件的规格、数量、安装位置、安装方式；

8  门窗角部位抗裂网铺设及整体增强网铺设；

9  托架安装（设计有要求时）；

10  防火隔离带的设置（设计有要求时）；

11  抹面层厚度；

12  各种变形缝处的节能施工做法；

13  管线穿越外墙和楼、地面的密封做法，防水隔（透）汽膜的粘贴做法。

4.3.3  墙体节能工程验收的检验批划分，除另有规定外应符合下列规定：

1  采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，扣除门窗洞口后的保温墙面面积每1000㎡划分为一个检验批；

2  检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

Ⅱ 主控项目

4.3.4  墙体节能工程使用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家及湖南省现行有关标准的规定。

检查方法：观察、尺量检查；检查系统和材料性能型式检测报告、产品合格证和出厂检验报告等质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批次随机抽取5个试样进行检查；质量证明文件应按出厂检验批进行核查。

4.3.5  外墙体外保温工程使用的材料、产品进场时，应进行施工现场见证取样复验，结果应符合设计要求：

1  保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于面板方向的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）；

2  复合保温板等墙体节能定型产品的传热系数或热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（不燃材料除外）；

3  粘结材料的拉伸粘结强度；

4  抹面材料的拉伸粘结强度、压折比；

5  增强网的力学性能、抗腐蚀性能；

6  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统钢筋焊接网片及腹筋的力学性能，点连式连接件的抗拉强度。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样检验，核查复验报告，其中：导热系数（传热系数）或热阻、密度或单位面积质量、燃烧性能必须在同一报告中。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积所使用的材料用量，在5000㎡以内时应复检1次；面积每增加5000平米应增加1次，增加的面积不足规定数量时也应增加1次。同工程项目、同时供单位且同期施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算抽检面积。

4.3.6  外墙保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，并应由同一供应商提供配套的组成材料和型式检验报告。形式检验报告中应包括抗冻融、耐候性和抗风压性能检验项目以及配套组成材料的名称、生产单位、规格型号及主要性能参数。

检验方法：质量证明文件和型式检验报告。

检查数量：全数检查。

4.3.7  预制混凝土保温墙板系统的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接应牢固。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.3.8  墙体节能工程施工前应按照设计和相关标准的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和相关标准观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.9  墙体节能工程各层构造做法符合设计要求和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.3.10  墙体节能工程的施工质量，必须符合下列规定：

1  保温隔热材料的厚度不得低于设计要求。

2  粘锚薄抹灰外墙外保温系统保温板材与基层之间及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层之间的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，且不得在界面破坏。粘结面积比应进行剥离检验。

3  采用锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、锚固力应符合设计和施工方案的要求；锚固力应做现场拉拔试验。

4  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统的腹丝的材质、位置、数量、长度以及和钢筋焊接网片的连接强度应符合设计要求；拉结件位置、数量、抗拉强度和耐腐蚀性应符合设计要求。

检验方法：观察、手板检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。拉伸粘结强度按照检验方法进行现场检验；粘结面积比按照检验方法进行现场检验；锚固力检验应按现行行业标准《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287的试验方法进行；锚栓拉拔力检验应按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366的试验方法进行。

检查数量：每个检验批应抽查5处。

4.3.11  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统保温板的安装位置应正确，保温板拼缝应严密或采用填充处理；保温板应固定，在浇筑混凝土过程中不应移位、变形；保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘接应牢固。施工及质量验收应符合设计文件和相关技术标准要求。

检验方法：观察、尺量检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：隐蔽工程验收记录全数核查，其他项目按照表4.3.11检验批最小抽样数量的规定进行抽查。

表4.3.11  检验批最小抽样数量

| 检验批容量 | 最小抽样数量 | 检验批容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2~15 | 2 | 151~280 | 13 |
| 16~25 | 3 | 281~500 | 20 |
| 26~90 | 5 | 501~1200 | 32 |
| 91`150 | 8 | 1201~3200 | 50 |

4.3.12  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统保温层构件安装时，基础或楼板处与复合保温板竖向连接的附加钢筋的预留应满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

4.3.13  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统保温板两侧应安装垫块。

检查数量：同一检验批内抽检不少于其数量的10%，且不少于3块。

检验方法：观察。

4.3.14  粘锚薄抹灰外墙外保温系统防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级，并应符合设计和相关标准要求。

检验方法：核查质量证明文件及检验报告。

检查数量：全数检查。

4.3.15  墙体保温层的铺设方式、厚度和板材缝隙填充质量应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和相关标准观察检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘接强度核查试验报告。

检查数量：全数检查。

4.3.16  被封闭保温材料的厚度应符合设计要求。

检验方法：现场尺量、钢针插入。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处。

4.3.17  防火隔离带分层粘贴时，其重叠部分高度应符合设计和本规程的要求。

检验方法：观察、现场尺量；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

4.3.18  门窗洞口四周节点处理应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

4.3.19  锚固件种类和数量、锚固位置和深度、锚盘位置和规格应符合设计和相关标准的要求，锚固力应进行现场拉拔试验。

检验方法：观察检查；实测锚固深度；施工前随检验批制作样板墙，并在样板墙进行现场锚固力拉拔试验。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

4.3.20  穿墙管道热桥部位施工，管道与套管的固定，管道、套管和保温板之间的空隙断热桥处理措施应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和相关标准观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.21  断热桥承重连接件的规格、位置、承载性能、热工性能应符合设计要求。

检验方法：观察检查，核查型式检验报告。

检查数量：全数检查。

4.3.22  外墙金属支架热桥部位施工，支架防腐处理、金属支架与墙体之间隔热垫层设置、固定件与保温板之间的缝隙填充处理应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和相关标准观察检查。

检查数量：全数检查。

Ⅲ 一般项目

4.3.23  当保温材料与进场构件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.24  外墙砌筑工程中水平灰缝和竖直灰缝的砂浆饱满度不得小于90%。

检验方法：采用百格网检查。

检查数量：全数检查。

4.3.25  施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手架眼、孔洞、外门窗框或附框与洞口之间的缝隙等，应采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照专项施工方案检查施工记录。

检验数量：全数检查。

4.3.26  墙体上的阴阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等部位，其保温层应采取防止裂开和破损的加强措施。当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和专项施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，增强网应铺贴平整，不得褶皱，外露。

检查方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，每个检验批抽查不少于5处，每处不少于2m2。

4.3.27  内置保温系统、钢丝网喷涂砂浆复合保温板系统应符合下列要求：

表4.3.27-1  与保温板相邻的绑扎受力钢筋的保护层厚度允许偏差

| 构件名称 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边缘构件、柱 | 0，+10 | 钢尺检查 |
| 墙 | 0，+5 | 钢尺检查 |

表4.3.27-2 保温层构件的表观质量

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 钢筋焊接网 | 平整，无明显翘曲、变形，漏焊、脱焊点每平方米不应超过1%，最外边钢筋上的焊点不应漏焊、脱焊。 |
| 腹筋 | 腹筋表面防腐涂层应均匀、光滑、连续，无目视可分辨的小孔、裂缝、脱皮及其它有害缺陷。位置、间距、方向符合设计要求。 |
| 保温板 | 无破损、掉角，拼接处拼接牢固 |
| 内置垫块（若有） | 排列规律、均匀，与钢筋焊接网连接牢固、不松动 |

表4.3.27-3  保温层构件允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度、宽度 | ±10和规定尺寸 | 长、宽各取3个点 | 钢尺检查 |
| 总厚度 | ±5 | 周边选取6个点 | 游标卡尺检查 |
| 焊接网钢筋直径 | ±0.05 | 任取3处 | 千分尺检查 |
| 焊接网钢筋间距 | ±10 | 任取3处 | 钢尺检查 |
| 腹筋直径 | ±0.05 | 任取3处 | 千分尺检查 |
| 保温层厚度 | +2 | 周边选取6个点 | 游标卡尺检查 |
| 保温层距钢筋焊网间距 | ±5 | 任取3处 | 钢尺检查 |

表4.3.27-4  保温层构件安装的允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立面垂直度 | ±4 | 任取3处 | 吊线、钢尺检查 |
| 表面平整度 | ±4 | 任取3处 | 2m靠尺、钢尺检查 |
| 阴、阳角垂直度 | ±4 | 任取3处 | 吊线、钢尺检查 |
| 阳角方正 | ±4 | 任取3处 | 直角尺检查 |
| 接茬高差 | ±1.5 | 任取3个点 | 直尺和楔形塞尺检查 |
| 保温板距设计位置 | ±4 | 任取3个点 | 钢尺检查 |
| 距门、窗洞口保护层厚度 | ±5 | 任取3个点 | 钢尺检查 |

检查数量：在同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

4.3.28  防护层混凝土外装饰层施工前，应对施工穿墙孔洞进行清理，应填塞保温材料，两端应采用水泥砂浆封堵，并应涂刷防水涂层。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查施工记录。

- 5 屋面节能工程

  - 5.1 一般规定

5.1.1  屋面节能工程所采用保温材料的性能除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

5.1.2  当屋面保温采用多层保温时，宜采用粘贴施工的方式，且不应形成上下贯通的缝隙。

5.1.3  当屋面女儿墙等部位采用断热桥承重连接件时，其连接方式、热工性能、承载性能应符合设计要求，且满足国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

5.1.4  屋面保温、防水工程施工时，应对水箱基础、设备基础应采取防积以及排水措施。

5.1.5  屋面保温层施工完成后，应及时进行后续施工或加以覆盖。

5.1.6  当设计有防火隔离带时，防火隔离带宽度不应小于500mm，并应与保温层同步施工。

5.2.7  女儿墙、屋面雨水口、穿屋面管道和屋面设备基础等部位均应进行断热桥施工。当女儿墙采用断热桥承重连接件时，其连接件规格、数量、布置间距应符合设计要求。

  - 5.2 施工与控制

5.2.1  屋面找坡层和找平层施工前应将屋面表面的灰浆、杂物清理干净。

5.2.2  屋面保温工程施工作业条件应符合下列规定：

1  环境温度不得低于5℃，风力不得大于5级；

2  雨、雪天气不得施工。

5.2.3  屋面保温施工前，应具备下列条件：

1  屋面保温施工应在基层质量验收合格后进行；

2  保温层施工应在隔汽层施工完成并经验收合格后进行，并应防止隔汽层被破坏；

3  隔离层应已施工完成并通过验收。铺设保温层的基层应平整、干燥、干净；

4  穿过屋面结构层的管道、设备基座、预埋件等应已采用断热桥措施安装完成并通过验收。

5.2.4  屋面保温施工要点：

1  屋面保温施工应选在晴朗、干燥的天气条件下进行；

2  施工前，应对基层进行清理，确保基层平整、干净；

3  防水层施工前，应对施工部位保温材料进行保护，防止降水进入保温层；

4  隔汽层施工时，应注意保护，防止隔汽层出现破损，影响对保温层的保护效果；

5  对管道穿屋面部位应进行封堵，并应妥善设计封堵工艺，确保封堵紧密充实。

5.2.5  屋面保温板铺设应符合下列规定：

1 当保温板采用干铺法时，应分段、分块铺设保温板，铺设完的保温板应及时采取保护措施；当保温板采用粘结法时，屋面大面可采用点粘法粘贴保温板，天沟、檐沟、边角处应采用满粘法；

2 同层及上下层保温板应错缝铺设，严禁出现通缝；保温板拼缝应拼严，缝宽超出2mm时应用相应厚度的保温板片或发泡聚氨酯填塞；局部不规则处保温板可现场裁切，切口应与板面垂直。保温层应铺设紧密，表面平整；

3 采用保温板粘贴做法时，应设置透气管，透气管不得破坏防水隔汽层。

5.2.6  防水层、保护层的施工应满足设计要求，并应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的规定。当防水层采用热粘法或热熔法施工时，其在施工前应对保温层采取保护措施。水箱基础、设备基础顶宜增设一道卷材防水层，并与下方屋面防水层竖向收头处形成交叠固定密闭。

5.2.7  屋顶女儿墙节点处施工应符合下列规定：

1 女儿墙与屋面楼板交接处应同时进行防潮层施工；

2 女儿墙内侧和外侧墙体保温板应分层错缝粘贴；

3 女儿墙内侧竖向保温板应与女儿墙内侧周圈屋面防火隔离保温板错缝搭接；

4 女儿墙内侧保温板粘贴完毕后应与屋面同时进行防水层施工；

5 女儿墙端面应与内外侧保温板同时进行罩面处理；

6 应利用膨胀螺栓将自带坡度的方木垂直固定于女儿墙上部，并将铝合金盖板固定在方木上，盖板宽度应大于墙体（含保温层）的厚度，盖板两侧向下延伸不少于150mm，并应有滴水鹰嘴；

7 铝合金盖板兼做避雷针接闪带时，应与兼做避雷引下线的主筋可靠连接。

5.2.8  屋面雨水收集口处断热桥施工应符合下列规定：

1 应预先将雨水口预留洞口处四周及侧壁清理干净；

2 应在完成防潮层施工后将雨水收集口放入预留孔洞中，排水管伸出墙外应进行固定；

3 管道与孔洞之间空隙应用聚氨酯发泡填充，后续工序应在聚氨酯发泡固化后进行；

4 应用自粘防水卷材将雨水收集口内表面覆盖；

5 女儿墙体内侧保温板应粘贴至雨水收集口处；

6 屋面保温板上进行防水施工时应在雨水收集口处做泛水处理；

7 女儿墙保温以及面层施工完毕后，应在雨水收集口处用水泥砂浆做防护处理后安装雨水箅子。

5.2.9  出屋面管道断热桥施工应符合下列规定：

1 隔汽层应已施工完成并通过验收；

2 应按管道断面形状切割保温板后粘贴于防水隔汽层上，保温板应紧贴管道；

3 应在保温层上面确定套管位置并临时固定，套管内径应大于管道直径至少100mm；

4 套管与管道之间应用发泡聚氨酯填充密实，并应在粘贴保温板前已通过验收；

5 管道高出成型屋面尺寸应符合设计要求；

6 找平层施工完成后应进行防水层的施工，防水高度应满足设计和相关标准要求；

7 宜在管道周围做保护墩。

5.2.10  屋面设备基础部位断热桥施工应符合下列规定：

1 施工前，应将设备基础范围内的基层清理干净；

2 在结构基层上固定处理过的防腐木；

3 屋面防潮层施工时应将防腐木梁全部覆盖；

4 在防腐木基础上部支模板，然后浇筑混凝土，振捣密实后进行养护。

  - 5.3 质量验收

Ⅰ 一般要求

5.3.1 屋面节能工程验收应符合下列要求：

1  屋面节能工程质量验收，除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的规定；

2  屋面节能工程应在基层质量验收合格后进行施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收；

3  铺设保温层的基层应平整、干燥和干净。保温材料应铺平垫稳，上下贴严粘牢，平面接缝应挤紧拼严。屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工。保温隔热层不应受潮、浸泡和受损。

5.3.3  屋面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层及其表面处理；

2 保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方式；板材缝隙填充质量；

3 屋面热桥部位处理；

4 隔汽层、防水层；

5 排汽管；

6 防火隔离带的设置（设计要求时）。

5.3.5  屋面节能工程施工质量验收的检验批划分，除另有规定外应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，扣除天窗、采光顶后的屋面面积，每1000㎡面积划分为一个检验批；

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理单位协商确定。

Ⅱ 主控项目

5.3.6  屋面节能工程使用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和构件的质量证明文件与相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家及湖南省现行有关标准的规定。

检查方法：观察、尺量检查；检查系统和材料性能型式检测报告、产品合格证和出厂检验报告等质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批次随机抽取5个试样进行检查；质量证明文件应按出厂检验批进行核查。

5.3.7  屋面节能工程所用材料进场时，应进行施工现场见证取样复验，结果应符合设计要求：复验项目见表5.3.7。

表5.3.7 屋面节能工程材料复验项目

| 序号 | 材料名称 | 复验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保温材料 | 密度、导热系数或热阻、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外） |
| 2 | 反射隔热材料 | 太阳光反射比、半球发射率 |
| 3 | 防火隔离带 | 燃烧性能、导热系数、吸水率 |

检验方法：现场随机见证取样送检，核查复验报告。其中，导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光顶后的屋面面积，每1000m2屋面使用的材料应复验1次，不足1000 m2时也应复验1次。同厂家、同品种的保温材料，其燃烧性能每种产品应至少复验1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算屋面抽检面积。

5.3.8  屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法必须符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、用钢针插入和尺量检查。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.9  屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物，架空层面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.10  出屋面管道等部位阻断热桥的措施应符合设计和本标准的要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

5.3.11  屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔气层应完整、严密。

检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.12  内部贴有铝箔的封闭空气间层屋面，其空气间层厚度、铝箔位置应符合设计要求。空气层不得有杂物，铝箔应铺设完整。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.13  当设置防火隔离带时，其设置方式、宽度、粘结面积应符合设计和相关标准要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处。

5.3.14  女儿墙断热桥承重连接件的规格、位置、承载性能、热工性能应符合设计要求。

检验方法：观察检查，核查型式检验报告。

检查数量：全数检查。

5.3.15  种植屋面的构造做法、植物种类、植物密度、覆盖面积、植物存活率应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.16  种植屋面挡墙排水孔的留设应符合设计要求，并不得堵塞。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

Ⅲ 一般项目

5.3.17  屋面保温隔热层应按专项施工方案施工，并应符合下列规定：

1  板材应缝隙严密、平整，粘贴牢固；

2  现场采用喷涂、浇注、抹灰等工艺施工的保温层，应按配合比准确计量、分层连续施工、表面平整、坡向正确。

检验方法：观察、尺量检查、检查施工记录。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.18  反射隔热层屋面的颜色应符合设计要求，色泽应均匀一致，没有污迹，无积水现场。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

5.3.19  坡屋面、架空屋面当采用将保温材料敷设与屋面内测做内保温隔热时，应采用无机类部位材料，保温隔热层应设有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

5.3.20  金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

5.3.21  种植屋面应按施工方案施工，并应符合下列规定：

1 种植屋面应有1%～3%的坡度；

2 种植区四周应设挡墙；

3 种植介质表面平整且比挡墙墙身低100mm；

4 介质层材料和种植植物的质（重）量应符合设计要求，施工时介质材料、植物等应均匀堆放，不得损坏防水层。

检验方法：观察、尺量检查、检查施工记录。

检查数量：每个100m2抽查1处，每处不得少于10m2。整个屋面抽查不得少于3处。

- 6 地面与楼面节能工程

  - 6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于被动式超低能耗居住建筑的楼面和采暖空调房间接触土壤的地面、不采暖的地下室上面的楼板、不采暖车库上面的楼板、接触室外空气或外挑楼板的地面等节能工程的施工及质量验收。

6.1.2  用于地面节能工程的保温隔热材料的厚度、密度和导热系数等参数必须符合设计要求和有关标准规定，各种保温材料的厚度不得有负偏差。

6.1.3  地面及地面下其他部位所采用的保温材料除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

6.1.4  地下室外墙内侧、内隔墙、柱等部位应根据设计要求进行断热桥措施的施工。

6.1.5 用于下列部位的保温材料应采用吸水率低的保温板，保温板宜满铺，保温板的抗压强度应满足荷载设计要求。当保温无法满铺时，室内隔墙、基坑隔墙应根据设计要求进行断热桥措施的施工。

1 位于供暖地下室与土壤接触的顶板和地面；

2 首层与土壤接触的地面；

3 供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室顶板；

4 供暖房间下面从室外地坪至其以下2m的非供暖地下室外墙。

  - 6.2 施工与控制

6.2.1  楼、地面保温工程施工前应编制专项技术方案并进行技术交底。

6.2.2  材料应完成进场验收，见证取样复验项目均应合格。

6.2.3  楼、地面保温工程施工前，楼、地面主体工程应施工完成，并验收合格。

6.2.4  楼地面保温工程施工前，应完成基层处理并应符合下列规定：

1  墙面抹灰已完成，地面已清理干净、无积水；

2  穿过楼板的管线施工完毕，管洞封堵密实，楼地面相关管线预埋已完成，并验收合格。

6.2.5  楼地面保温工程施工条件应符合下列规定：

1 施工现场供水或供电满足施工生产需求，有材料储放场地；

2  施工的环境温度不宜低于5℃；若在低于0℃的环境下施工时，现场应采取升温措施。

6.2.6 楼地面保温应按如下流程施工：基层清理→测量弹线→节点处理→铺贴或固定保温板→验收，并应符合下列规定：

1地面保温施工应在主体结构质量验收合格后进行，基层地面应平整坚实，保温施工前应弹出标高线。

2 铺贴或固定保温板时，缝宽超过2mm时应用相应厚度的保温板片或发泡聚氨酯填塞。

3 当保温层位于非采暖地下室顶板下表面时，宜采用粘锚结合的固定方式，锚栓数量每平方米不应少于4个，且每块保温板上不应少于1个。

6.2.7 位于地下室外墙的保温应采用条粘法粘贴，并应按下列操作工艺进行：

1 当保温板分层粘贴时，上下接缝应错开，两层保温板之间也应采用条粘法粘贴。局部不规则处保温板可现场裁切，切口应与板面垂直；

2 保温板施工完成后应进行底层抹面胶浆施工，底层抹面胶浆应均匀涂抹于板面，底层抹面胶浆厚度应为（2～3）mm；

3 玻纤网应在底层抹面胶浆可操作时间内压入抹面胶浆，玻纤网应从中央向四周抹平，玻纤网应拼接严密；

4 在底层抹面胶浆凝结前或 24h 后应进行面层抹面胶浆施工，面层抹面胶浆厚度应为（1～2）mm，以仅覆盖玻纤网、微见玻纤网轮廓为宜。

6.2.8 当地下室顶板下侧的保温采用真空绝热板时，锚栓锚固不应穿透真空绝热板。

6.2.9 位于垫层、底板和基坑底板上侧的保温应错缝干铺，拼接严密。当保温板分层粘贴时，上下接缝应错开。

6.2.10 当地下室隔墙等部位设计有下翻保温层时，宜在保温层底部起始位置安装起步托架，再进行保温板粘贴、抹面砂浆和玻纤网施工。保温板粘贴可采用条粘法或点框法，当保温板分层粘贴时，保温板之间粘贴应采用条粘法。抹面砂浆和玻纤网施工应符合本规程第6.2.7条的规定。

6.2.11 当地下室隔墙、电梯基坑隔墙等部位设计有上翻保温层时，应符合本规程第4章的规定。

6.2.12 管道室内穿楼板管道施工应符合下列规定：

1  在预留洞口处安装的套管与混凝土楼板间缝隙应采用细石混凝土进行封堵；

2穿楼板管道与套管之间的空隙应采用聚氨酯发泡填充；

3  套管上口20mm范围内应采用防火胶泥封堵。

  - 6.3 质量验收

I 验收规定

6.3.1 楼地面保温工程质量验收除符合本标准规定外，尚应符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的规定。

6.3.2地面保温工程施工中应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层及其表面处理；

2 保温材料种类和厚度；

3 保温材料粘结或铺设；

4 地面热桥部位处理。

6.3.3地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定：

1检验批可按施工段或变形缝划分；

2采用相同材料、工艺和施工做法的地面，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2 也应划分为一个检验批；

3 不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

II 主控项目

6.3.4 工程所用材料进场时，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.3.5 地面保温工程所用保温材料进场时，应对其导热系数、表观密度、抗压强度或压缩强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）进行施工现场见证取样复验，结果应符合设计要求。

检验方法：随机见证取样送检，核查复验报告。其中，导热系数或热阻、密度、燃烧性能必须在同一个报告中。

检查数量：同厂家、同品种产品，地面面积在1000m2以内时应复验1次；当面积每增加1000m2应增加1次；增加的面积不足规定数量时也应增加1次。同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算地面抽检面积。

6.3.6 当地下室顶板下表面需进行保温处理时，其保温材料应固定牢靠，当采用粘结方式固定时，拉伸粘结强度应符合设计要求；当采用机械锚固固定时，抗拉承载力应符合设计要求。

检验方法：施工前进行样板件现场拉伸粘结强度检验或锚栓抗拉承载力检验，施工过程中检查保温材料粘结面积率或连接情况。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

6.3.7 地面保温工程所用保温材料的厚度应符合设计要求。

检验方法：用钢针插入和尺量检查。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

6.3.8 地面保温的构造做法应符合设计要求，并按专项施工方案施工。

检验方法：对照设计和专项施工方案观察检查、尺量检查。

检查数量：每个检验批应抽查 3 处，每处 10m2。

6.3.9 穿越地面与超低能耗建筑边界外建筑材料或空气直接接触的管道应封闭严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.10 铺贴或固定保温板时，应进行错缝处理，保温板拼缝处应用保温材料进行填充。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处不得少于10m2。

III 一般项目

6.3.11 施工前，基层处理应符合设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.12 保温层的表面防护层应符合设计要求。

检验方法：观察检查，核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.3.13 铺贴或固定保温板时，应进行错缝处理，保温板拼缝处应用保温材料进行填充。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批抽查3处，每处不得少于10m2。

- 7 门窗遮阳节能工程

  - 7.1 一般规定

7.1.1 被动式超低能耗居住建筑用门、窗洞口尺寸应符合设计要求，并满足国家、行业和地方相关标准的规定。

7.1.2 被动式超低能耗居住建筑门窗节能工程应优先选用具有国家建筑门窗节能性能标识或绿色建材认证的产品。当门窗采用隔热型材时，应提供隔热型材所使用的隔热断桥材料的物理力学性能检测报告。

7.1.3 被动式超低能耗居住建筑外门窗安装方式应符合设计要求，并宜采用整窗进场安装。

7.1.4 外门窗安装工程验收合格后，外门窗的室内和室外侧均应进行成品保护。

7.1.5 装配式建筑的外窗宜在预制构件上安装好再进行整体吊装。

7.1.6 外门窗、玻璃幕墙与主体结构的连接处应采取断热桥措施。外门窗宜采用连续型的节能附框等阻断热桥的处理措施。

7.1.7 外窗遮阳设施的性能、尺寸应符合设计要求和产品标准；遮阳设施安装位置应正确、牢固，满足安全和使用功能要求。

7.1.8 外遮阳应与主体建筑结构可靠连接，联结件与基层墙体之间应设置保温隔热垫块。

  - 7.2 施工与控制

7.2.1 门窗安装前，门窗洞口的平整度、垂直度以及阴阳角的尺寸应验收合格。

7.2.2 外门窗固定件的位置和数量应根据外门窗尺寸进行确定。

7.2.3 外门窗安装施工应符合下列规定：

1 外门窗安装应便于更换；

2 节能型附框与门窗洞口的间隙不大于10mm，并且应用防水保温砂浆填塞密实；

3 应根据外门窗尺寸确定窗框底部两侧固定件的位置；

4 放置门窗框后应检测窗框的水平度、垂直度和平整度，检验合格后确定其他固定件的位置；

5 固定件与墙体之间应采用隔热垫片进行隔断；

6 防水透汽材料和防水隔汽材料宜在室外气温5℃以上施工；

7 铝合金窗框与钢连接件之间应采取绝缘措施。

7.2.4 当采用外挂式安装时，应符合下列规定：

1 门窗框内表面应与基层墙体外表面齐平，门窗应位于外墙外保温层内；

2 外门窗的连接件与基层墙体连接时应采用阻断热桥的处理措施；

3 锚固件和连接件应采用耐候、耐腐、高强度的材料，施工前应提供连接安全计算书，施工中应将连接件牢固安装于基层墙体上。

7.2.5 门窗框与固定件连接后，应在门窗框与墙体交接处室内外两侧分别用密封材料进行密封。

7.2.6 门窗有副框或尺寸大于洞口尺寸的，应在门窗框与固定件连接前半小时内将自粘型预压膨胀密封带自粘侧固定于门窗框侧面上，胶带宽度不应小于窗框厚度的一半，胶带应粘贴平整、顺直、无褶皱，胶带搭接处应采用斜角处理。

7.2.7 门窗框与墙体相交处用密封胶密封后，应粘贴防水隔（透）汽膜，且应符合下列规定：

1 室内侧应粘贴防水隔汽膜，室外侧应粘贴防水透汽膜，防水透（隔）汽膜应褶皱地覆盖在墙体与门窗框上，防水隔（透）汽膜的搭接宽度不应小于15mm；

2 防水隔（透）汽膜自粘侧与门窗框粘贴搭接，距门窗框边缘10mm处用密封胶将防水隔（透）汽膜与基层墙体直线粘贴密封，转角处应用防水隔（透）汽膜曲线密封；

3 施工过程中不得损坏防水隔（透）汽膜；

4 严禁在防水透气膜附近进行明火作业（含电焊施工）。

7.2.8 窗台板安装施工应符合下列规定：

1 窗台板粘贴固定时，窗台板与基层之间应粘接牢固、密封良好；

2 窗台板两端与墙体保温衔接处的缝隙可用聚氨酯发泡剂进行发泡填充；

3 窗台板与窗框之间的缝隙应采用结构密封胶进行密封。

  - 7.3 质量验收

I 一般要求

7.3.1 被动式超低能耗建筑门窗节能工程施工及质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411、以及其他相关标准的规定。

7.3.2 施工过程中应及时进行质量检查隐蔽工程验收和检验批验收。应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 外门窗与墙体的连接件；

2 外遮阳设施连接件；

3 隔热附框；

4 隔热垫块。

7.3.3 检验批的划分应符合以下规定：

1 同一厂家的同材质、类型和型号的门窗应每200樘划分为一个检验批，不足200樘也应为一个检验批；

2 同一厂家的同一品种、类型的外遮阳设施应每200副划分为一个检验批，不足200副也应为一个检验批；

3 异形或有特殊要求的门窗检验批的划分也可根据其特点和数量，由施工单位与监理单位协商确定。

II 主控项目

7.3.5 建筑门窗节能工程使用的材料、构件应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可。且应形成相应的验收记录。各种材料和构件质量证明文件和相关技术资料应齐全并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查方法：观察、尺量检查，核查质量证明文件。

检查数量，按进场批次每批随机抽取3个试样进行检查，质量证明文件应按期出厂检验批进行核查。

7.3.6 门窗节能工程使用的材料构件进场时，应按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411的规定进行复验。检验方法和检查数量均应符合GB50411的规定。

7.3.7 金属外门窗框的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开检查。

检查数量：同厂家同材质同规格的产品各抽查不少于一樘。

7.3.8 外门窗所用防水透汽膜、防水隔汽膜进场时，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：每个检验批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其厂家和品种进行核查。

7.3.9 外门窗安装的位置或尺寸偏差应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

7.3.10 外门窗安装连接件的位置、阻断热桥措施、气密性措施应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.11 外门窗框与洞口之间，室外侧的防水透汽膜和室内侧的防水隔汽膜应封闭严密，粘贴密实。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.12 防水隔汽膜、防水透汽膜与墙体和窗框的粘结宽度应符合设计要求，防水隔汽膜、防水透汽膜在窗框四角处的搭接宽度应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.13 外遮阳设施的安装应牢固、位置正确，连接件与基层墙体间的断热桥措施应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量、手扳检查。

检查数量：全数检查。

III 一般项目

7.3.14 门窗安装完成后，应检查门窗扇密封条的镶嵌是否牢固，不得有脱槽现象。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.15 门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.16 外窗、外遮阳设施调节应灵活、调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

7.3.17  检查外门窗开启扇的锁闭点个数及锁闭点位置，每个开启窗扇的锁闭点数量不得少于3个。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 8 气密性措施工程

  - 8.1 一般规定

8.1.1 施工过程中宜进行局部气密性检测，查找漏点并及时修补。

8.1.2 围护结构及气密层施工完成后，应进行建筑物气密性检测。

8.1.3 外围护结构墙体气密性抹灰应采用M10及以上等级的湿拌抹灰砂浆或干混抹灰砂浆，其性能应符合《预拌砂浆》GB/T 25181的规定。

8.1.4 防水隔汽膜的材质应根据粘贴位置基层的材质和是否需要抹灰覆盖防水隔汽膜进行选择。当基层为混凝土、砂浆等材料且需抹灰覆盖防水隔汽膜时，宜采用无纺布基底的防水隔汽膜。发泡聚氨酯、普通胶带等材料不得作为防水隔汽膜使用。

  - 8.2 施工与控制

8.2.1 施工前技术准备应符合以下要求：

1 施工单位编制的气密性专项施工方案应包括气密层位置、处理措施施工详图和施工工艺等；

2 施工前应对施工人员进行专项施工培训，了解材料性能，掌握施工要领和具体施工工艺，经培训合格后方准上岗。

8.2.2 施工前材料准备应符合以下要求：

1 气密性材料进场后，宜在库（棚）内存放，注意通风、防潮、防火，严禁淋水；

2 材料应分类存放并挂牌标明材料名称。

8.2.3 施工前应准备以下机具：钢丝刷、扫帚、棕刷、裁刀、打胶枪、刮板、滚轮、抹子等。

8.2.4 防水隔汽膜与透汽膜施工前，施工基层墙面应验收合格，穿墙部分的管道已经安装并已完成断热桥处理。

8.2.5  气密性措施工程施工作业条件应符合下列规定：

1 环境温度宜在5℃~35℃范围内，风力不大于5级；

2 雨雪天不得进行室外侧防水透汽膜施工。

8.2.6 外门窗气密性施工应符合下列规定：

1 外门窗外表面与基层墙体的连接处应采用防水透汽膜粘贴，门窗内表面与基层墙体的联结处应采用防水隔气材料粘贴；

2防水隔汽（透汽）材料与门窗框粘贴宽度不应小于 15mm，粘贴应紧密，无起鼓漏气现象；粘锚薄抹灰外保温系统中外门窗的防水隔汽（透汽）材料与基层墙体粘贴宽度不应小于 50mm，粘贴密实，无起鼓漏气现象；

3 粘贴防水隔汽膜前应清理基面，粘结基面应平整干燥，不得有灰尘、油污；

4 窗框与结构墙面结合部位防水隔汽膜和防水透汽膜粘贴应牢固严密。支架部位要同时粘贴，不方便粘贴的靠墙部位可抹粘接砂浆封堵；

5 门窗扇安装完成后，应检查窗框缝隙，并调整开启扇五金配件，保证门窗密封条能够气密闭合。

8.2.7  穿外围护结构管道气密性施工应按管道安装→管道周边填充断桥保温材料→将防水隔汽膜与管道粘贴→将防水隔汽膜与墙面粘贴→相邻隔汽膜搭接粘贴→防水隔汽膜绕管道一周完整粘贴→管道室外侧粘贴防水透气膜的流程施工，并应符合下列规定：

1 粘贴防水隔汽膜前，清洁管道及墙体基面，管道周围断桥措施已完成并已通过验收；

2 穿围护结构的圆形管道的气密性措施应按以下操作工艺进行：

防水隔汽膜应覆盖管道四周的保温层并与墙体粘贴密实，防水隔汽膜与管道和墙体基面的有效粘结长度均不应小于50mm，两段防水隔汽膜的最小搭接宽度不应小于10mm；

3 穿围护结构的矩形管道的防水隔汽膜应绕管道一周，管道四角处防水隔汽膜应搭接，搭接长度不应小于50mm，防水隔汽膜与管道和墙体基面的粘贴宽度均不应小于50mm，粘贴应平整密实、宽度均匀、不留孔隙；

4 当穿围护结构管道采用气密性专用部品时，气密性专用部品与管道应密封密实，与墙体基面粘贴应平整密实、不留孔隙。

8.2.8 框架结构现浇混凝土梁、柱、剪力墙与填充墙交界处以及轻质砌块墙体的气密性措施应按以下操作工艺进行：

1 混凝土梁、柱、剪力墙与填充墙的交界处宜使用防水隔汽膜与基层粘贴紧密，粘贴长度超出交界处的距离应不小于50mm，交界处两侧的粘贴宽度均应不小于30mm；

2 防水隔汽膜粘贴完成后，应采用水泥砂浆进行抹灰，抹灰层应覆盖防水隔汽膜和填充墙，抹灰厚度不应小于15mm，并应有相关的抗裂措施且满足室内装修相关标准的规定。

8.2.9 现浇混凝土墙模板支护螺栓孔处，宜先去除螺栓孔内的塑料管并填充水泥砂浆，水泥砂浆应将螺栓孔密封严实。施工过程中的穿墙孔、吊装孔等围护结构孔洞，应根据孔洞大小采取砌筑加水泥砂浆抹灰或水泥砂浆填充的方式。

8.2.10 在轻质砌块结构外墙上安装电气接线盒时，应先在孔洞内涂抹石膏或水泥砂浆，再将接线盒嵌入孔洞，电气接线盒与外墙孔洞的缝隙应由石膏或水泥砂浆严密封住；当采用气密性专用部品对接线盒进行气密性处理时，气密性专用部品与电线盒和墙体基面应密封密实、不留孔隙。

8.2.11 当穿围护结构的线外部带有套管时气密性处理方法同穿外围护结构管道气密性施工方法，当穿围护结构的线无套管时，在线安装完成后，可采用气密性胶对线孔封堵密实。

8.2.12 装配式结构气密性处理应符合下列规定：

1 装配式剪力墙结构外墙板内叶板竖缝宜采用现浇混凝土密封方式，横缝应采用高强度灌浆料密封；

2 装配式框架结构外墙板内叶板竖缝和横缝均宜采用柔性保温材料封堵，并应在室内侧进行气密性处理；

3 外叶板竖缝和横缝处夹心保温层表面宜先设置防水透气材料，再从板缝口填充直径略大于缝宽的通长聚乙烯棒，板缝口宜灌注耐候硅酮密封胶进行封堵；

4 装配式夹心外墙板与结构柱、梁之间的竖缝和横缝应在室内侧设置防水隔汽层，再进行抹灰等处理。

8.2.13 有气密要求的填充墙抹灰层应连续完整，抹灰前应在墙面涂刷界面剂，抹灰层厚度不应小于 15mm，且不同材料连接缝隙及墙体拐角等部位应采取防开裂措施。

8.2.14  地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏与地面及下水管道之间的缝隙应采用胶浆密封。地漏水封高度不得小于50mm。

  - 8.3 质量验收

I 一般要求

8.3.1 气密性措施施工完成后，应对建筑物的气密性进行现场检测，检测结果应符合设计和本规程的要求。

8.3.2 气密性措施施工过程中应及时进行质量检查隐蔽工程验收和检验批验收。应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 外门窗、穿墙管线、出屋面管道、不同墙体材料交界处；

2 固定模板用螺栓孔等部位粘贴的防水隔气材料。

8.3.3 检验批的划分应符合以下规定：

1 同一厂家的同一品种、类型、规格的防水隔汽膜、防水透汽膜每500m划分为一个检验批，不足500m也为一个检验批；

2 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，外墙内侧气密性抹灰面积扣除门窗洞口后，每1000m2划分为一个检验批，不足1000m2也应划分为一个检验批。

II 主控项目

8.3.4 工程所用防水隔气材料进场时，应进行质量检查和验收，其品种、规格、性能必须符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查。

8.3.5 工程所用气密性材料进场时，应进行施工现场见证取样复验，结果应符合设计要求，复验项目见表8.3.5。

表8.3.5 现场见证取样复验项目

| 序号 | 材料名称 | 现场复验项目 | 批量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防水隔汽膜 | 180°剥离强度（与混凝土基材的原强）、拉伸力、撕裂强度、不透水性、透气率 | 同一生产厂家，同一类型的防水隔汽膜，每500m为一批，不足500m时，应按一个检验批计 |
| 2 | 防水透汽膜 | 180°剥离强度（与混凝土基材的原强）、拉伸力、撕裂强度、不透水性、透气率 | 同一生产厂家，同一类型的防水透汽膜，每500m为一批，不足500m时，应按一个检验批计 |
| 3 | 湿拌抹灰砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的湿拌抹灰砂浆，每250m3为一批，不足250m3时，应按一个检验批计 |
| 4 | 干混抹灰砂浆 | 抗压强度、保水率、拉伸粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混抹灰砂浆，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |

8.3.6 气密性措施施工前应按设计和施工方案的要求对基层粘结面进行清理，处理后的基层应符合气密性施工的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.7 需要粘贴防水隔汽膜、防水透汽膜的部位，其粘贴方法、粘贴宽度、搭接方式应符合设计和本规程的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.8外墙内侧气密性抹灰厚度必须符合设计和本规程的要求。

检验方法：现场尺量、钢针插入检查。

检查数量：每个检验批应抽查5处。

8.3.9 窗框与墙体间的连接缝隙处粘贴防水隔汽膜、防水隔汽膜的部位，其粘贴方法、粘贴宽度、搭接方式应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.10 气密性部品应安装到位，密封部位无孔隙。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.11 电气接线盒、穿外墙管线、地漏等需要密封的部位，应按照设计要求进行密封。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

III 一般项目

8.3.12 防水隔汽膜、防水透汽膜粘贴时应铺压严实，不得虚粘。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.13 气密性抹灰应密实，无空鼓，面层无裂缝。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 9 供暖、通风与空调系统

  - 9.1 一般规定

9.1.1 本章适用于超低能耗建筑供暖、通风与空调系统节能工程的施工及质量验收。

9.1.2 超低能耗建筑的供暖、通风与空调系统应按设计文件进行施工，未经设计许可不得改变相关技术参数。

9.1.3 超低能耗建筑的供暖、通风与空调系统的施工与质量验收除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

9.1.4 新风口的高度、新风口与排风口的位置和间距应符合设计要求。

9.1.5 新风热回收装置安装前应核对热回收效率是否满足设计要求，设备功率不应大于设计要求。

9.1.6 通风和空调系统安装完毕后应进行系统试运行与调试，风管、送风口和回风口的空气流速应符合设计要求。

9.1.7 厨房补风口应设保温密闭型电动风阀，风阀应与吸油烟机联动，风阀关闭状态下应严密不漏风，补风管道保温材料及厚度应符合设计要求。

  - 9.2 施工与控制

9.2.1 供暖系统管道与设备应按设计要求做保温处理；未经设计许可不得改变末端散热设备的类型、规格、数量和位置。

9.2.2 风管的制作和安装应优先选用漏风量小的板材和风管连接方式。

9.2.3 风管制作完成后应采用塑料膜密封风管端口，风管运输、现场堆放过程中应保护好密封塑料膜，发现破损应及时清洁风管内部并修补密封塑料膜。风管现场堆放应存放在清洁的房间内。

9.2.4 风管安装应符合下列要求：

1 安装场地及使用机具应保持清洁；

2 经清洗干净包装密封的风管、静压箱及其部件，在安装前不应拆封。安装时，拆开端口封膜后应随即连接，安装中途停顿时，应将端口重新封好；

3 法兰垫料应采用不产尘、不易老化并具有一定强度和弹性的材料，厚度宜为 5mm～8mm，不应采用乳胶海绵、厚纸板、石棉橡胶板、铅油麻丝及油毡纸等，法兰垫料表面严禁涂刷涂料；

4 法兰垫料接口应采用阶梯形或榫形，并应涂密封胶。

9.2.5 风管穿过屋面或有保温层的外墙时，应符合下列要求：

1 风管与洞口间应采用保温材料填充，保温材料应与室内、外保温层衔接紧密；

2 风管室内侧应粘贴防水隔汽膜，防水隔汽膜一侧粘贴在风管上，另一侧粘贴在屋面板或墙体上；

3 风管室外侧应设防雨装置，风管与屋面或墙面交界处应有防渗水措施。

  - 9.3 质量验收

9.3.1 供暖、通风与空调系统应按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和影像资料。

9.3.2 风管穿过屋面或有保温层的外墙部位应做好气密和断热桥处理，预留洞尺寸应能保证管道保温层厚度。

检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

9.3.3 新风进风口与排风口位置及间距应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

9.3.4 风管系统安装完成后应进行严密性检验，允许漏风量应按《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 对高压系统风管的规定执行。

检验方法：核查检测报告。

检查数量：全数检查。

9.3.5 新风系统安装完成后应进行单机试运转和调试，并应进行风系统的风量平衡调试。单机试运转和调试结果应符合设计要求，系统的总风量与设计风量的允许偏差应为 0~10%，变风量末端装置的最大风量调试结果与设计风量的允许偏差应为0~15%。风管、送风口、回风口的空气流速应符合设计要求。

检验方法：核查试运行和调试记录。

检查数量：全数检查。

9.3.6 新风热回收装置热回收效率及功率应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件；核查检测报告。新风热回收装置热回收效率现场检测按附录 B 方法进行。

检查数量：全数检查。

9.3.7 新风机组过滤器应清洁无灰尘。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.3.8 通风与空调系统在设备运行状态下，房间噪声级应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 对高要求房间的规定，并应符合设计要求。

检验方法：通风与空调系统调试完成后，在设备运行状态下，分别对昼间（6:00 至 22:00）和夜间（22:00 至 6:00），按《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 方法进行等效 A 声级检测。

检查数量：按《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411中，当按计数方法检验时，抽样数量的规定。

- 10 能耗监测工程

  - 10.1 一般规定

10.1.1  能耗监测系统的工程实施须按已批准的设计文件进行。

10.1.2  施工前应做好如下技术准备：

1 应组织相关人员接收、领会系统设计图纸、资料，勘查施工现场，明了本系统施工范围和特点，明确施工过程中与被计量用能系统施工过程中的关联；

2 应落实系统表计、设备的安装、调试过程中需要的专用工具和检测仪器。

10.1.3 对系统中使用的计量装置应进行如下检测：

1 除检查产品外观和装箱清单、合格证书、技术说明书外，还应查看相关技术检测报告和证书，应与系统设计要求核对无误；

2 对于使用数量较多或有特殊要求的，宜对计量装置送交相关检测单位作计量精度的抽样测试，并核对测试结果与设计要求无误。

10.1.4 计量装置安装和调试应执行系统设计要求，同时应符合被计量供能系统的技术规范。

10.1.5 应与其他建筑设备系统安装同步进行。

10.1.6 系统安装施工过程质量控制应符合以下条件：

1 各工序应按相关施工技术标准进行质量管理和控制，应在上道工序完成并检验合格后方可实施下道工序，并按规定登记和记录；

2 隐蔽工程应检验合格签证后方可被覆；

3 系统调试阶段应逐点核对计量装置地址无误，逐项核对分类、分项能耗与现场计量装置读数，达到设计规定的精度和标准；

4 应保存系统试运全部记录。

  - 10.2 计量装置的安装

10.2.1 计量装置安装应按设计文件要求进行，并应符合《智能建筑工程施工规范》GB 50606有关规定和产品文件的要求。

10.2.2 电子式电能计量装置的安装应符合下列规定：

1 电流互感器的安装

1）同一回路内的电流互感器应采用型号、额定电流变比、准确度等级和二次容量均相同的互感器；

2）采用电流互感器接入的低压三相四线电能表，其电压引入线应单独接自该支路开关下口的母线，禁止在母线和电缆连接螺栓处引出；

3）电压、电流回路U、V、W各相导线应分别采用黄、绿、红色单股绝缘铜质线，中性线应采用黑色单股绝缘铜质线，并在导线上设置与图纸相符的端子编号。导线排列顺序应按正相序自左向右或自上向下排列；

4）电流互感器进线端的极性符号应一致；

5）电流互感器二次回路应安装接线端子，变压器低压出线回路宜安装试验端子。出线端子应编制序号。端子排应便于更换和接线，离地高度宜大于350mm。连线与端子应连接可靠，杜绝开路现象的发生；

6）测量用电流互感器的二次回路应有且只能有一个接地点，用于测量的二次绕组应在配电装置处经端子排接地。由几组电流互感器二次绕组组合且有电路直接联系的回路，电流互感器二次回路应在和电流处一点接地；

7）电流互感器二次电流回路的电缆芯线截面的选择,应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,对一般测量回路电缆芯线截面,当二次电流为5A时,不宜小于4mm,二次电流为1A时,不宜小于 2.5mm;对计量回路电缆芯线截面不应小于4mm；

8）既有建筑改造项目中如利用已有互感器的，应在施工前对互感器出线进入计量装置的接线极性进行测试，如出现反接，应在系统施工时进行纠正。

2 电表安装

1）安装前应通电检查和校验。电表精度等级应满足设计要求，安装方式应符合现场使用条件；

2）使用多功能电力仪表和三相电力分析仪表的，采集电压信号前端应加装1A保险丝；

3）二次回路的连接件均应采用铜质制品；

4）单独配置的计量表箱在室内挂墙安装时，安装高度宜为0.8m～1.8m；

5）电表应垂直安装，表中心线倾斜不大于1°，应安装牢固；

6）在原配电柜（箱）中加装时，计量装置下端应设置标示回路名称的标签。与原三相电表间距应大于80mm，单相电表间距应大于30mm，电表与屏边的距离应大于40mm。

10.2.3 数字水表安装应符合下列规定：

1 水表安装应符合《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》GB/T 778的相关规定；

2水表安装应避免对管道产生附加压力，必要时设置支架，且便于拆卸更换；

3水表安装位置及方式应符合设计规定与产品安装要求，且便于拆卸更换；

4水表安装后应不影响供水系统正常运行和供水流量，并杜绝渗漏。

10.2.4 数字燃气表安装应符合下列规定：

1 安装前应进行检查和校验。计量表具的精度等级应满足设计要求，安装方式应符合现场使用条件；

2 燃气表安装应符合下列规定：

1）燃气表应根据使用燃气类别及其特性、安装条件、工作压力和用户要求等因素选择；

2）燃气表铭牌上规定的燃气必须与当地供应的燃气相一致；

3）燃气表应安装干燥通风的地方,工作环境温度为-10℃~40℃，并应远离火源；

4）燃气表宜集中布置在单独房间内，当设有专用调压室时可与调压器同室布置。

10.2.5 数字热量表安装应符合下列规定：

1 安装前应进行检查和校验。计量表具的精度等级应满足设计要求，安装方式应符合现场使用条件；

2 流量计安装应符合下列规定：

1）流量计安装应避免对管道产生附加压力，必要时设置支架或基座；

2）流量计安装位置及方式应符合设计规定与产品安装要求，且便于拆卸更换。流量计安装后应不影响系统热（冷）系统正常运行和流量。

3 温度传感器安装应符合下列规定：

1）温度传感器与管路的连接，应采用标准螺纹密封螺栓；

2）传感器设置位置应符合设计要求，应能反映被测介质的平均温度；

3）传感器和传热（冷）介质间应具备充分良好的换热条件。在管道中插装的传感器应具有足够插入深度。适宜的插入深度为管道内径的1/2～2/3。传感器宜迎着介质流动方向安装，传感器朝向与介质流向的夹角不应小于90°；

4）应尽量减少传感器与周围物体和空间环境间的热交换；

5）传感器安装位置和方式应便于检查和维修。

  - 10.3 传输线缆敷设及设备安装

10.3.1 单独布放传输线缆时，应根据工程进度适时按设计要求预设布放缆线的线管、线槽，并符合下列规定：

1 线管宜采用钢管或阻燃聚氯乙烯硬质管，并应满足设计规定的管径利用率，按要求规范敷设；

2 线槽宜采用金属密封线槽，按设计规定的路由敷设；

3 线槽安装位置左右偏差应不大于50mm，水平偏差每米不大于2mm，垂直线槽垂直度偏差应不大于3mm；

4 金属线槽、金属管各段之间应保持良好的电气连接；

5 缆线穿设前，管口应做防护；穿设后，管口应封堵；

6 室外管井应按设计要求制作，并应做好防压、防腐和防水淹措施。

10.3.2 系统使用的缆线应在进场时作如下检验：

1 检查所附标志、标签及标注的型号和规格，应与设计相符；

2 查验本批量电气性能检验报告，符合设计要求；

3 检查外包装应完好，并抽样作观感、长度检查。外包装损坏严重、缆线观感异常、光缆护套有损伤的，应进行测试。铜质线缆现场测试包括环阻、绝缘、衰减、串音等电气性能测试，光缆应作插入损耗指标测试。现场不具测试条件时，可抽样交具有认证的检测机构测试。测试应做记录。检查、测试合格后再使用。

10.3.3 查验传输系统使用的配线模块、信息插座、光纤连接器件等，应部件完整，电气和机械性能应符合质量标准，塑料材质应具有阻燃性能。

10.3.4 检查传输系统使用的浪涌保护器以及信息转换器、中继器、放大器等中间传输设备，应包装完好，并具有完整的装箱清单、产品合格证书和技术说明文件，其规格、型号应符合设计要求。如包装破损或发现异常，应模拟环境进行测试，各项电气性能指标应符合产品说明书，并满足设计要求。不具测试条件的，可交具有认证的检测机构测试。测试应做记录。检查、测试合格后再使用。

10.3.5 线缆在保护管、保护线槽内布放，应满足下列要求：

1 布放自然平直，不扭绞，不打圈，不接头，不受外力挤压；

2 敷设弯曲半径应符合规范；

3 与电力线、配电箱、配电间应保持规定的足够距离；

4 线缆终接端应留有冗余，冗余长度应符合规范要求；

5 缆线两端应作标识，标识应清晰、准确，符合设计图纸的规定。与其他弱电系统共用线槽敷设的缆线，应具有明显特征区分，或间隔以标识标记，标识间隔宜不大于5米。

10.3.6 线缆应按设计规定接续，应接续牢固，保持良好接触。对绞电缆与连接件连接应按规定的连接方式对准线号、线位色标。在同一工程中两种连接方式不得混合使用。

10.3.7 设备箱、柜安装应满足下列要求：

1 设备箱、柜安装部位应满足设计要求，并符合建筑环境的布局。箱、柜前应留有开门的空间距离，宜不小于800mm；

2 箱、柜安装应稳定、牢固，垂直偏差不应大于3mm。带箱设备直接墙面安装时，应装置背板；

3 机柜应通过底座安装于地面，不应直接安装活动地板上。

10.3.8 无线传输网络天线的安装应满足设计要求，并根据现场场强测试数据确定安装部位。干路放大器、功分器、耦合器等设备中间设备宜采用保护箱安装。

  - 10.4 建筑能耗监控室

10.4.1 单独设置的能耗计量监控中心机房应符合《民用建筑电气设计规范》GB51348中关于电子信息设备机房的要求。

10.4.2 能耗监测系统专用服务器、数据备份设备、用于与传输系统连接的接口设备、数据输出设备、打印设备，以及用于数据发送的网络设备、网络安全设备、UPS电源等，进场时应根据设计要求查验无误，具有序列号的设备应登记其序列号。网络设备开箱后应通电检查，指示灯应正常显示，并正常启动。

10.4.3 机房设备安装应固定牢固、整齐，便于管理，盘面安装的设备应便于操作。设备连接缆线应符合设备使用要求，并正确连接。

10.4.4 机房设备应以标签标明，网络设备应标注网络地址，连接缆线应按照设计正确标签。

10.4.5 软件安装宜为后台服务方式，确保系统运行的完整性。

10.4.6 按照设计要求为系统专用服务器安装操作系统和数据库，并按照规定的要求和程序安装能耗管理系统软件。

  - 10.5 供电与接地

10.5.1 系统前端能耗计量装置、传输系统的中间设备应按设计要求采取不间断供电方式。监控中心机房设备应按设计规定的容量配置不间断供电设备。

10.5.2 前端能耗计量装置、传输系统设备外壳应通过保护机箱、机柜接地体就近接地。

10.5.3 传输系统屏蔽电缆屏蔽层与连接件屏蔽罩应可靠接触，屏蔽层应保持端到端可靠连接，进入中心机房时应就近与机房等电位连接网可靠连接。

10.5.4 机房设备均应按设计要求采取相应的接地和防雷、防浪涌措施。

  - 10.6 施工与安全

10.6.1 施工组织实施应符合建筑管理部门的相关规定。

10.6.2 建筑物的能耗监测系统工程改造宜停电施工，并应规范下列行为：

1 电压的获取应停电施工。从开关出线端引出电压，接入带有保险丝的端子排上；

2 获取表具输入电流时，若互感器二次出线侧有可供短路的端子排，可在不停电状况下，通过端子排短接互感器二次侧后，获取输入电流；

3 维护或更换计量装置时，可不停电施工，但必须在配电室当值人员监督下断开输入电压的保险丝，短接互感器二次侧的端子排，核对表具输入线路后实施；

4 燃油、燃气计量装置应按设计要求安装，应执行行业有关施工要求。安装时应关闭前端供油、气阀门，放尽残留油、气后进行。计量装置与输油、气管道应连接紧密，严防泄漏。在确准无泄漏后再行恢复通油、通气。安装调试时，现场禁止明火。

  - 10.7 系统调试

10.7.1 调试准备

1 应备齐如下文件：

1）系统全部设计文件及施工过程中对设计图纸、资料的修正和变更；

2）能耗计量装置及系统产品的使用说明和技术资料。

2 编拟系统调试大纲，包括调试程序、测试项目、测试方法、与被计量用能系统协调方案、相关技术标准和指标等；

3 备齐调试需要的专用工具和检测仪器、仪表；

4 现场查对计量装置、传输系统中间设备安装部位和数量，应与设计图纸、设计变更和安装记录无误，安装外观、工艺应符合规范；

5 在计量管理系统中设定信息采集点、计量装置的编码地址，设定能耗分类、分项，申请设定能耗监测系统在数据发送通信网络中地址和编码，并查对无误；

6 检查系统内所有有源设备供电电源和接地，应准确无误；

7 查看被计量用能系统，应具备计量数据采集条件。

10.7.2 计量单点调试

使用装有能耗计量管理系统的电脑，逐一连接能耗计量装置数据输出接口，按如下步骤查对信息采集数据与计量装置盘面数值：

1 设定初始值。对于具有计量数据积累的信息采集设备，应设定计量初始值与计量装置盘面数据一致；

2 按供能系统规范和操作规程开启能耗负载，检查信息采集数据和计量装置盘面数据，应正常显示，两者误差符合设计规定；

3 调试完毕应复原能耗计量装置与传输系统的连接。

10.7.3 分类分项调试

1 对各类能耗监测系统进行系统调试，其步骤及方法如下：

1）全部开启本计量系统信息传输和中央计量管理系统，显示被调试分类能耗相应的数据显示界面和数据列表；

2）按供能系统的规范和操作规程，开启同类用能负载，观察数据变化。

管理服务器分类、分项能耗统计数据应随能耗过程显示增量和总量。逐一核对能耗计量装置、数据采集点地址编码应正确无误，各计量装置能耗盘面值与管理服务器界面各类、各项数据统计值，其误差应不超过设计规定。

2 分类、分项调试可根据工程实际和用能分类、分项实际分布、分次进行，也可集中一次性完成。但一次调试过程中计量系统连续运行应不少于1小时，即系统对每个计量装置能耗数据连续采集不应少于4次；

3 在分类、分项调试过程中，应同时检查系统在线监测功能和报警功能，其性能应符合设计规定的要求和指标；

4 对于在调试中难以启用能耗负载，宜在数据采集输入端加装模拟负载或计量器具，实现整个能耗监测系统自始端数据采集至末端信息处理全过程运行。查对模拟计量器具计量信息发送数据与管理服务器统计数据，其误差应符合设计规定的指标。

10.7.4 数据发送功能调试

1 系统数据发送调试按照上一级数据中心或相关管理部门的标准进行；

2 检查与上一级数据中心和物业管理部门通信网络，应顺畅无误；

3 查核身份认证和数据加密传输，应准确、有效，符合设计要求；

4 查核系统自动发送能耗计量数据的内容、发送速度和精度，均应符合设计规定的功能和指标。

  - 10.8 系统检测

Ⅰ  一般规定

10.8.1  系统检测包括对设备安装、施工质量的检查，系统功能、性能的测试以及系统安全性检查。

10.8.2  系统检测前，应完成在系统调试、系统试运行期间发现的所有不合格项的整改。

10.8.3  设计、施工单位应提交下列主要技术文件和资料：

1 系统设计全套文件（包括设计变更）；

2 设备材料清单及进场检验表单，设备使用说明书及技术文件；

3 隐蔽工程和有关施工过程的检查、验收记录；

4 系统调试、自检记录；

5 系统试运行报告。

10.8.4  对系统内水、燃气、燃油、供热（冷）量、太阳能发电计量装置和变压器出线侧电能计量装置应采用全检方式。其余电能计量装置宜采用随机抽样检测，抽样检测的抽样率应不低于该部分设备总量的20%，且不应少于3台。设备少于3台时，应全检。

10.8.5  系统检测主控项目应全部合格。一般项目中有两项及两项以上不合格，则视为系统检测不合格。

10.8.6  检测中有不合格项时，允许整改后进行复测。复测时抽样数量应加倍，复测仍不合格则判该项不合格 。

10.8.7  检测后检测单位应出具检测报告。

Ⅱ  主控项目

10.8.8  能耗计量装置检测

1 现场检查计量装置安装质量，应符合本规范5.2条要求。对安装方向和位置具有特定要求的计量装置，需检查其安装、接线及计量方法，应符合计量原理；

2 计量装置精度检测

1）通过对比法检测计量装置精度，采用经过计量认证的高一级精度的检测仪表，比对现场计量装置采集数据，水能耗采集误差不应不大于2.5%（管径不大于250mm）及1.5%（管径大于250mm）；电能耗采集误差不应不大于1%；燃气能耗采集误差不应不大于2%；

2）受现场条件限制，无法采用测量仪表进行检测的，可利用现场设备核对方式验证。

10.8.9  传输系统检测

1 核对传输系统使用的设备、缆线进场记录和文件，其规格、型号应符合设计要求；

2 现场检查传输系统所有设备，其安装位置、安装方式、供电和接地，应符合设计要求。查验设备接线标识，应规范、正确，符合设计图纸；设备分布合理，安装牢固，观感协调；

3 使用电缆测试仪、光功率计等测试仪器检测系统内各链路技术指标，应符合设计规范；

4 无线传输网络应正常覆盖能耗计量信息采集点，信号强度达到规定数值，保证信息传输顺畅。

10.8.10  数据采集准确性检测

1 核查系统管理服务器显示的计量装置编码地址与计量装置的一致性，检查能耗分类、分项归类与计量装置的一致性；

2 核查系统管理服务器显示的能耗采集数值、数据库内存储数值与计量装置盘面值的一致性和实时性；

3 检测各类故障报警信息的实时性和准确性。

10.8.11  系统功能检测

应根据系统管理软件设计功能采用黑盒法进行功能性验证：

1 数据采集功能应符合本规范4.5.2条规定或设计要求。其中系统自检功能可采用模拟检测方式：人为将计量装置从数据采集链路上断开，检查是否报警。系统报警响应时间应不大于20s。故障消除后，系统应自动恢复正常采集；

2 数据处理功能应符合本规范4.5.3条规定或设计要求；

3 数据传输功能应符合本规范第4.5.5条规定或设计要求。其中系统可维护功能应采用模拟检测方式：人为中断向上一级数据中心及物业管理部门数据发送的通讯网络终端，检查终端恢复后系统是否自动恢复通讯，并在下一发送时段补发数据，并核查发送数据，应准确、完整；

4 核查系统管理功能，应符合本规范第4.4.6条规定或设计要求，具体应包括以下内容：

1）检测管理主机数据存储、报警信息存储、统计情况，存储历史数据保存时间应大于三年；

2）检查系统管理服务器操作便捷性和直观性，应具中文操作界面，图形切换流程清楚易懂，报警信息显示和处理直观、有效；

3）检测数据库备份等系统的冗余和容错功能，应符合设计要求；

4）检测各类计量参数报警、通讯报警和设备报警的存储、统计、查询与打印等功能，均应符合设计要求；

5）检查系统管理和操作权限，应能保证系统操作的安全性，并符合设计要求。

10.8.12  系统安全性检查：

1 检查安全设备应规范联接；

2 检查安全策略应加载启用，安全策略禁止的数据包应被过滤，非禁止的数据包应正常通过；

3 检查系统日志应无错报信息。

Ⅲ  一般项目

10.8.13  检查系统各类控制箱（柜）安装牢固、规范，应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定，并符合设计文件和产品技术文件的要求。

10.8.14  检查系统传输线缆的敷设规范、整齐，接续正确、牢固，并标识明晰，穿线管管口防护、封堵规范。

10.8.15  检查管理系统操作界面，应为标准图形交互界面，风格统一，层次简洁，含义清晰。对系统开放性做出评测，应符合设计要求。

10.8.16  机房电源、接地规范，设备安装及使用环境符合设计规定。

  - 10.9 系统验收

10.9.1  能耗监测系统验收应根据其工程特点进行分项工程验收和竣工验收。

10.9.2  能耗监测系统验收应做好记录，签署文件，立卷归档。

Ⅰ  分项工程验收

10.9.3  分项工程验收应根据工程特点分期进行。

10.9.4  对影响工程安全和系统性能的工序，应在本工序验收合格后才能进入下一道工序的施工。分项工程验收包括以下部分：

1 设备进场，应进行系统设备验收。核对产品技术文件和设计文件，检查计量装置和系统设备选择是否符合设计要求，其型号、规格和技术性能参数是否符合国家相关规范要求；其数量应满足设计要求；

2 计量装置和系统设备安装完成后，应进行安装质量验收；

3 在隐蔽工程隐蔽前，应进行施工质量验收。

10.9.5  系统试运行结束后，宜委托第三方检测机构进行系统性能检测，检测过程中发现的不合格项均应整改，直至合格。

Ⅱ  竣工验收

10.9.6  工程移交用户前，应进行竣工验收。竣工验收应在分项工程验收和第三方检测合格后进行。

10.9.7  竣工验收应提交下列资料：

1 设计变更文件；

2 经修改并校对准确的工程竣工图纸、资料；

3 系统主要材料、设备、仪表的出厂合格证明或检验资料；

4 系统操作和设备维护说明书；

5 系统调试和试运行记录；

6 系统第三方检测报告。

10.9.8  工程竣工图纸、资料一式六份，经建设单位签收后,存档备查。

10.9.9  工程移交应符合下列规定：

1 应完成对运行人员技术培训；

2 建设单位或使用单位应落实专人操作、维护，建立系统操作、管理、保养制度；

3 施工单位签署并履行售后技术服务承诺。

- 11 可再生能源工程

  - 11.1 太阳能光热系统

    - 11.1.1 一般规定

11.1.1.1 太阳能光热系统的施工安装不应破坏建筑物的结构、屋面、地面防水层、气密层和附属设施，不应削弱建筑物的保温隔热能力，以及在寿命期内承受荷载的能力。

11.1.1.2太阳能光热系统应根据使用条件采取防冻、防结露、防过热、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

11.1.1.3循环水泵应按照生产厂规定的方式安装，并应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定。水泵运行能耗或耗电输热比应满足设计要求。

11.1.1.4 太阳能光热系统中的水泵、管线、部件、阀门等配件选用的材料应耐受系统的最高工作温度和工作压力，并应有产品合格证。

11.1.1.5太阳能光热系统所用集热设备、贮热设备等材料的安全及性能均应满足设计要求，还应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364、《建筑给水排水设计标准》GB 50015 及相关国家、行业、地方标准的规定。

    - 11.1.2 施工与控制

11.1.2.1 建筑的预留孔洞、走线地槽、预埋穿线管的尺寸及允许偏差符合设计要求。

11.1.2.2 在雨、雪、冰雹、沙暴、雾霾及 5 级以上大风等恶劣天气情况下不得进行室外作业，4 级以上大风不得进行高层室外作业， 有雷电时应停止电气安装，在环境温度超过 40℃时应停止作业。

11.1.2.1 太阳能光热系统可按以下流程施工：清理预留孔洞并预埋套管及固定件→太阳能集热器及支架安装→水箱等蓄热装置安装→水泵就位、清洗与检查→管路及阀门安装并孔洞修补→系统水压试验、冲洗、消毒→外壳保护与保温处理→电气与自动控制系统安装。

11.1.2.2 太阳能集热器的相互连接以及真空管与联箱的密封应按照产品设计的连接和密封方式安装，具体操作应按产品说明书进行。

    - 11.1.3 质量验收

I 一般要求

11.1.3.1 太阳能光热系统安装完毕投入使用前，应进行系统调试。系统调试应在太阳能光热系统的竣工验收阶段进行。

11.1.3.2 太阳能光热系统节能工程施工中应进行质量检查，应对穿墙管道气密性处理部位、支架阻断热桥部位及设备基础等进行隐蔽 工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。10.1.4.3 太阳能光热系统节能工程的验收可按相关技术规定、合同约定的检验批次进行；也可按系统组成或楼层等，由施工单位与监理单位协商确定。

II 主控项目

11.1.3.4 太阳能光热系统节能工程采用的集热设备、保温材料进场时，应对其下列性能进行复验，结果应符合设计要求：

1 集热设备的安全性能及热性能；

2 保温材料的导热系数或热阻、密度、吸水率。

检验方法：现场随机见证取样送检；核查复验报告。

检查数量：同厂家、同类型的太阳能集热器或太阳能热水器数量在 200 台及以下时，抽检 1 台(套)；200 台以上抽检 2 台(套)。同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程可合并计算。同厂家、同材质的保温材料复验次数不得少于 2 次。

11.1.3.5 当基座与屋面结构采用一体化构筑时，基座与支架之间应按设计要求进行阻断热桥处理，构造应满足设计要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.1.3.6 太阳能光热系统管线穿超低能耗围护结构边界处应进行阻断热桥处理，构造应满足设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.1.3.7 太阳能集热设备作为建筑构件，并安装在建筑主体结构上时，太阳能集热设备与主体结构之间应设置阻断热桥措施，构造应满足设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.1.3.8 太阳能集热设备的规格、数量、安装方式、倾角及定位应符合设计要求，平板型和真空管型集热器的安装倾角和定位的误差不应超过±2°。聚焦型光热系统太阳能收集装置在焦线或焦点上，焦线或焦点的允许偏差不应超过±2mm。

检查方法：观察检查。

检查数量：按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411 的规定执行。

11.1.3.9 贮热设备的选型、安装和施工应符合设计要求，放置在室外的贮热设备应与底座固定牢固，底座与基础、屋面之间的连接部位应覆盖连续的保温层。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.1.3.10 太阳能光热系统的管道和贮热设备的检验应满足下列规定：

1 太阳能光热系统管道在额定工作压力 1.5 倍的试验压力下，无渗透、泄漏、开裂。当设计未注明时，开式太阳能集热系统应以系统顶点工作压力加 0.1 MPa 作水压试验；闭式太阳能集热系统和采暖系统应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的规定进行；

2 敞口贮热设备的满水试验和密闭贮热设备的水压试验应符合设计要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.1.3.11 太阳能光热系统效率应符合设计要求；当设计无明确要求时，太阳能热水系统的集热效率不应低于 50%，太阳能供暖系统的集热效率不应低于 45%，太阳能驱动吸收式制冷空调系统的集热效率不应低于 35%。

检验方法：按照现行国家标准《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801 的规定进行实验检查。

检查数量：同一类型太阳能供热水系统被测试数量应为该类型系统总数量的 2％，且不得少于 1 套；同一种太阳能采暖空调系统被测试数量应为该种系统总数量的 5％，且不得少于 1 套。

III 一般项目

11.1.3.12 太阳能光热系统在建筑中的安装，应符合太阳能建筑一体化设计要求。

检验方法：观察检查；核查相关技术资料。

检查数量：全数检查。

  - 11.2 太阳能光伏系统

    - 11.2.1 一般规定

11.2.1.1 太阳能光伏系统的施工安装不应破坏建筑物的结构、屋面、地面防水层、气密层和附属设施，不应削弱建筑物的保温隔热能力，以及在寿命期内承受荷载的能力。

11.2.1.2 太阳能光伏系统应根据使用条件采取防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

11.2.1.3 光伏系统所用光伏组件、电气设备等材料的安全及性能均应满足设计要求，还应符合现行国家标准《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 和现行行业标准《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203及相关标准的规定。

    - 11.2.2 施工与控制

11.2.2.1 光伏组（构）件安装前应对主体结构进行测量放线，并应对预埋件和转接件位置进行校核，超出设计要求偏差范围的应进行调整或补打后置埋件。

11.2.2.2 建筑的预留孔洞、走线地槽、预埋穿线管的尺寸及允许偏差应符合设计要求。

11.2.2.3 系统安装前应按照设计文件的要求，根据光伏组（构）件的标称功率、电流、电压参数进行分类和编号。

11.2.2.4 在雨、雪、冰雹、沙暴、雾霾及 5 级以上大风等恶劣天气情况下不得进行室外作业，4 级以上大风不得进行高层室外作业，有雷电时应停止电气安装，在环境温度超过 40℃时应停止作业。

11.2.2.5安装场地周边应无隐患电气线路及其它高温热源、易燃易 爆品、腐蚀性化学物品。

11.2.2.6光伏系统施工前，安装场所上空的架空电线应采取隔离措施。

11.2.2.7安装型光伏系统可按如下规定的流程施工：配重式支架基础施工或预埋件施工→验收→安装转接件（预埋件需做阻断热桥处理）→安装支架系统→安装光伏组件→安装电气设备→连接并调试→验收。

11.2.2.8光伏幕墙系统可按如下规定的流程施工：安装预埋件或后置埋件→验收→安装转接件（阻断热桥处理）→安装龙骨→安装光伏幕墙板块→安装电气设备→连接并调试→安装幕墙保温→封边及细部构造处理→打胶清洗→验收。

11.2.2.9光伏瓦系统可按如下规定的流程施工：安装顺水条→安装挂瓦条→安装光伏主瓦→安装光伏配瓦→安装电气设备→连接并调试→验收。

11.2.2.10太阳能光伏系统管线穿超低能耗围护结构边界处应进行阻断热桥及气密性处理。

11.2.2.11光伏系统与主体结构连接处应采取阻断热桥措施，保温材料的材质、密度、厚度、安装位置、安装方式均应满足设计要求。

11.2.2.12 进行下步工序前，应断开前道工序的电气主控开关。

11.2.2.13 汇流箱、储能设备、逆变器、配电箱等电气设备宜安装在常温、通风、干燥、无阳光直射的室内且便于正常操作和维修。当需要安装于室外时，还应具有防雨防晒功能。

    - 11.2.3 质量验收

I 一般要求

11.2.3.1 光伏系统施工过程中，阻断热桥及保温防水工序应进行隐蔽工程验收，并在验收合格后方可进入下道工序。

11.2.3.2 太阳能光伏系统节能工程的验收可按相关技术规定、合同约定的检验批次进行；也可按系统，由施工单位与监理单位协商确定。

II 主控项目

11.2.3.3 太阳能光伏系统建筑节能工程所采用的光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等产品应进行进场验收，验收结果应经监理工程师检查认可，并应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

11.2.3.4 太阳能光伏系统与主体结构连接处应按设计要求进行阻断热桥处理，构造应满足设计要求。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.3.5 太阳能光伏系统的试运行与调试应包括下列内容：

1 保护装置和等电位体的连接匹配性；

2 极性；

3 光伏组串电流；

4 系统主要电气设备功能；

5 光伏方阵绝缘阻值；

6 触电保护和接地；

7 光伏方阵标称功率；

8 电能质量。

检验方法：观察检查；并采用万用表、光照测试仪等仪器测试。

检查数量：根据项目类型，每个类型抽取不少于 2 个点进行检查。

11.2.3.6 光伏组件的光电转换效率应符合设计文件的规定。

检验方法：光电转换效率使用便携式测试仪现场检测，测试参数包括：光伏组件背板温度、室外环境平均温度、平均风速、太阳辐照强度、电压、电流、发电功率、光伏组件光照面积，其余项目为观察检查。

检查数量：同一类型太阳能光伏系统被测试数量为该类型系统总数量的 5％，且不得少于 1 套。

11.2.3.7 太阳能光伏组件的规格、数量、总光伏板面积、安装方位和安装倾角应符合设计要求，太阳能组件的安装倾角的误差不应超过±2°。相邻光伏组件间的光伏组件边缘高差≤2mm，同组光伏组件间的光伏组件边缘高差≤5mm。

检查方法：观察检查。

检查数量：每个检验批应抽查 5 处。

III 一般项目

11.2.3.8 太阳能光伏系统安装完成后，应按设计要求或相关标准规定进行标识。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

  - 11.3 空气源热泵系统

    - 11.3.1 一般规定

11.3.1.1从事空气源热泵工程施工的单位，应具有相应的资质，工程施工技术人员及质量验收人员应具备相应的专业技术资格。

11.3.1.2施工现场应有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检验制度,对施工全过程进行质量控制。

11.3.1.3施工所使用的主要材料、设备应具有质量合格证明文件，规格、型号应符合合同和设计方案的要求，性能应符合国家技术标准的要求，所有材料、设备进场时应对规格外观等进行验收，并应经建设单位核查确认。

    - 11.3.2 施工与控制

11.3.2.1查看安装现场：确认场地的面积，安装前的设备是否到达现场仓库，如空气源热泵内外主机及附件、储热水箱、循环水泵、控制设备、管材、管件，并且有足够的可操作空间。

11.3.2.2根据安装的空气源热泵尺寸，测量吊装路径、楼梯、门的宽度等，确保设备到达安装现场的路径通畅，避免设备安装时无法到达现场，特别是贮水箱体积较大时，要落实检查安装尺寸是否满足设计要求。

11.3.2.3检查供水点（流量、压力)提供安装位置是否合适，地漏位置数量是否满足系统要求。

11.3.2.4施工现场与供电去电的位置距离宜短，电表容量，电线容量满足施工及运行要求，并且用电相位（单相、三相）应符合施工要求。

11.3.2.5根据现场各设备的相对位置，再次确认各段管路的长度，各阀门、配件的安装位置。

11.3.2.6设备到达现场后先根据图纸确认各设备的安装位置并且清晰标出。

11.3.2.7按确认的位置，先将热泵主机固定到位，再将水箱摆放到指定位置。

11.3.2.8热泵主机到水箱之间循环水管路的连接，补水管的连接，热水管管路装的连接方法，管路的安装以热泵主机为起点，水箱为终点。

11.3.2.9空气源热泵热水机、水泵基础应水平，倾斜度应不大于5%，其高度应不小于150m，且大于当地历史最大积雪厚度。且应有相应的排水措施；宜有相应的防雨、防雪措施。

11.3.2.10空气源热泵主机的安装位置应符合下列规定：

1)应避开易燃气体可能发生泄漏或可能有强烈腐蚀气体的环境；

2)系统的电气装置与控制系统应避开强电、强磁场直接作用的地方；

3)宜尽量远离人员密集区域及避开易产生噪音、振动的位置，必要时应采取降噪措施；

4）应避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、严重烟尘污染)的位置；

5)安装位置应设有安全警示标识；

6）应充分考虑消防、通风、排水要求，便于维护检修；

7)空气源热泵主机与相邻主机、墙体或其他障碍物的间距应符合设计要求，其最小间距不应小于0.5m；

8)具备与待装设备相匹配的合格电源，且电源应专供专用、容量足够、接地可靠。

11.3.2.11空气源热泵热水机连接管道宜采用柔性连接,进、出水管道之间宜预留旁通管道,并应做好防水、密封和排水构造。

11.3.2.12系统安装完毕、管道和设备保温之前，各种承压管道和设备应做水压试验，非承压管道和设备应做灌水试验，水压试验和灌水试验应符合GB 50242的规定。

11.3.2.13当环境温度低于5℃进行水压试验或灌水试验时，应采取可靠的防冻措施，试验完毕，应及时排空系统内的水。

10.3.2.14系统水压试验、灌水试验合格后，应对系统进行冲洗直至排出的水不含泥沙、铁屑等杂质，且不浑浊为止，管道冲洗前应拆下滤网，储热水箱等通水设备也应进行冲洗。

    - 11.3.3 质量验收

I 一般要求

11.3.3.1空气源热泵热水工程验收应根据其施工安装特点进行分部分项工程验收和竣工验收。

11.3.3.2验收不合格时，施工单位应对验收不合格的部分，进行返工、返修和加固，并进行复验收。

II 主控项目

11.3.3.3主要配件、设备的质量均应验收合格，所含分项工程的质量均应验收合格；主要使用功能应符合相关专业验收规范的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

11.3.3.4 验收时应提交下列资料：

1）图纸会审记录、设计变更证明文件和竣工图；

2）主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备的出厂合格正明或检验资料；

3）隐蔽工程验收记录和中间验收记录；

4）系统水压试验记录；

5）系统调试和试运行记录；

6）分项、分部工程质量验收记录；

7）工程使用维护说明书。

检验方法：核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

III 一般项目

11.3.3.5 工程验收后，施工单位与建设单位应形成书面报告及验收结论追论。

检验方法：核查证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

- 12 验收

  - 12.1 围护结构实体检验

12.1.1  建筑围护结构节能工程施工完成后，应对围护结构的外墙节能构造、外窗气密性和水密性能进行现场实体检验，其检测方法、检测数量、不合格处理应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

12.1.2  气密性措施施工完成后，应进行建筑整体气密性现场检测，检测方法可按现行国家标准《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350 中附录C的规定，检测结果应符合设计和相关标准的要求。

12.1.3  建筑整体气密性测试应符合下列规定：

1 对于不分单元的建筑，应进行整体测试；

2 对于有多个单元的建筑，气密性检测至少应在每栋建筑的底层、中间层、顶层各选择一个典型户型；也可对建筑单元进行气密性检验，测试数量每栋不少于1个单元。

  - 12.2 设备系统节能性能检验

12.2.1  设备系统节能性能检测应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定。

12.2.2  新风热回收系统安装调试完成后，应进行系统节能性能检验并出具报告。其中新风系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于 10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于 15%，检测方法应符合《通风与空调工程施工规范》GB50738 的规定。

12.2.3  新风热回收及辅助供冷供热系统安装完毕后需进行冷凝水管道通水试验检查、水系统管道水压试验、风管系统严密性试验，检测方法及结果应符合《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243 及设计要求。

12.2.4  辅助供冷供热系统安装完毕后，应对冷热源和辅助设备进行单机及联合试运转与调试符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 和《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411及设计要求。

12.2.5  太阳能光伏系统在电器设备安装完毕后应进行系统调试，调试应符合《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368 的要求。

  - 12.3 工程验收

12.3.1 检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查，并应符合下列规定：

1 主控项目的质量应经抽样检验合格；

2 一般项目的质量应经抽样检验合格；一般项目当采用计数抽样检验时，除各章有专门要求外，其在检验批范围内及某一构件的计数点中的合格点率均应达到80%及以上，且均不得有严重缺陷和偏差；

3 资料检查应包括材料、构配件和器具等的进场验收资料、重要工序施工记录、抽样检验报告、隐蔽工程验收记录、抽样检测报告等；

4 应具有完整的施工操作及质量检验记录。

12.3.2 工程施工质量验收合格后，应按有关规定将验收文件存档备案。

- 附录A 构造做法

A.0.1外保温系统构造可按下列规定选用：

1 设置防火隔离带的薄抹灰外保温单网系统基本构造可按表 A.0.1-1 选用。

表 A.0.1-1 设置防火隔离带的薄抹灰外保温单网系统基本构造（构造示意图）

| 基层墙体 |  | 基本构造 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 | 保温层 |  | 增强材料 | 辅助联结件 | 抹面层 |  |  | 饰面层 |
|  |  | 保温板 | 防火隔离带 |  |  | 底层 | 增强材料 | 面层 |  |
| 混凝土墙，各种砌块墙 | 胶粘剂 | 模塑聚苯板、硬泡聚氨酯板 | 岩棉条等 | 隔离带增强玻纤网 | 断热桥锚栓 | 抹面胶浆 | 玻纤网 | 抹面胶浆 | 涂料、 饰面砂浆等 |

注：保温板可采用双层，两层保温板之间应粘结牢固。

2 岩棉条薄抹灰外保温单网系统基本构造可按表 A.0.1-2 选用。

表 A.0.1-2 岩棉条薄抹灰外保温单网系统基本构造

| 基层墙体 |  | 基本构造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 | 保温层 | 抹面层 |  |  |  | 饰面层 |
|  |  |  | 辅助联结件 | 底层 | 增强材料 | 面层 |  |
| 混凝土墙，各种砌块墙 | 胶粘剂 | 岩棉条 | 锚栓 | 抹面胶浆 | 玻纤网 | 抹面胶浆 | 涂料、饰面砂浆等 |

3 岩棉条薄抹灰外保温双网系统基本构造可按表 A.0.1-3 选用。

表 A.0.1-3 岩棉条薄抹灰外保温双网系统基本构造

| 基层墙体 |  | 基本构造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 | 保温层 | 抹面层 |  |  |  |  | 饰面 层 |
|  |  |  | 底层 | 增强材料 | 辅助联结件 | 面层 | 增强材料 |  |
| 混凝土墙，各种砌块墙 | 胶粘剂 | 岩棉条 | 抹面胶浆 | 玻纤网 | 锚栓 | 抹面胶浆 | 玻纤网 | 涂料、饰面砂浆等 |

A.0.2 预制混凝土保温墙板系统构造可按表 A.0.2 选用。

表 A.0.2 预制混凝土保温墙板系统基本构造

| 结构层 | 基本构造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 复合保温层 |  |  | 围护层 | 饰面层 |
|  | 保温材料 | 保温材料 | 保温材料 |  |  |
| 内叶板 | 挤塑聚苯板或硬泡聚氨酯板 | 真空绝热板 | 挤塑聚苯板或硬泡聚氨酯板 | 外叶板 | 涂料、界面剂等 |

注：复合保温层也可采用其他保温材料组合，或采用单一种类的保温材料。

A.0.3 地面及地面下其他部位保温系统构造可按下列规定选用：

1 位于地下室外墙的保温基本构造可按表 A.0.3-1 选用。

表 A.0.3-1 地下室外墙保温基本构造

| 基层 | 保温层 |
| --- | --- |
| 地下室外墙 | 挤塑板、高密度模塑板 |

2 位于地下室顶板下侧的保温基本构造可按表 A.0.3-2 选用。

表 A.0.3-2 位于地下室顶板下侧的保温基本构造

| 基层 | 基本构造 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 粘结层 | 保温层 | 辅助联结件 | 抹面层 |  |  |
|  |  |  |  | 底层 | 增强材料 | 面层 |
| 地下室顶板 | 胶粘剂 | 岩棉条、岩棉板 | 断热桥锚 栓 | 抹面胶浆 | 玻纤网 | 抹面胶浆 |

3 位于垫层、底板、基坑底板上侧的保温基本构造可按表 A.0.3-3 选用。

表 A.0.3-3 垫层、底板、基坑底板上侧保温的基本构造

| 基层 | 基本构造 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 保温层 | 保护层 |
| 钢筋混凝土楼板 | 模塑聚苯板、挤塑聚苯板、硬泡聚氨酯板 | 细石混凝土等 |

- 附录B新风热回收装置热回收效率现场检测方法

B.0.1风热回收装置热回收性能检测应在系统实际运行状态下进行。

B.0.2风热回收装置热回收性能现场检测应符合下列规定：

- 检测前应分别在进出新风热回收装置的新风管和排风管上布置有自动记录功能的温湿度检测仪器；

- 检测期间新风热回收机组的排风系统总风量和新风系统总风量比值应为90%～100%，风量的检测应按现行行业标准《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177的有关规定进行；

- 检测应在系统稳定运行后进行，检测时间不宜少于2h。

B.0.3回装的温度交换效率、湿度交换效率及焓交换效率应分别按下式计算：

ŋ=         (B.0.3)

式中：ŋ--交换效率[温度(℃)、湿度(%)焓(H)]；

Xxj--新风进风参数；

Xxc--新风出风参数；

Xpj--排风进风参数。

- 附录C 建筑外围护结构整体气密性能检测方法

C.0.1  本方法适用于鼓风门法进行建筑物外围护结构整体气密性能的检测。

C.0.2  鼓风门法的检测应在50Pa和-50Pa压差下测量建筑物漏气量，通过计算换气次数量化外围护结构整体气密性能。

C.0.3  采用鼓风门法检测时，宜同时采用气体示踪法及红外热成像仪拍摄红外热像图，并确定建筑物的渗漏源。

C.0.4  建筑外围护结构整体气密性能的检测应按下列步骤进行：

1 将调速风机密封安装在房间的外门框中；

2 采用气体示踪法及红外热像仪拍摄照片，确定建筑物渗漏源；

3 封堵地漏、风口等非围护结构渗漏源；

4 启动风机，使建筑物内外形成稳定压差；

5 测量建筑物的内外压差，当建筑物内外压差稳定在50Pa或-50 Pa时，测量记录空气流量，同时记录室内外空气温度、室外大气压。

C.0.5  建筑外围护结构整体气密性能的检测值的处理应下式处理：

1 换气次数应按下式计算：

（C.0.5-1）

(C.0.5-2)

式中: 、—室内外压差为 50Pa、-50Pa 下房间的换气次数，;

、—室内外压差为50Pa、-50Pa下空气流量的平均值，m³/h;

V-被测房间或建筑换气体积，m³。

2 建筑或被测空间的换气次数应按下式计算:

(C.0.5-3)

式中: 一室内外压差为5OPa条件下，建筑或房间的换气次数，。

C.0.6  当以户为对象进行气密性能检测时，测试户数不少于整栋建筑户数的 5%，且至少应包括顶层、中间层和底层的典型户型各1户；当以单元为对象进行气密性能检测时，测试单元不少于整栋建筑单元数的10%，且不应少于1个单元。

- 本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790

2 《混凝土结构设计规范》GB 50010

3 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

4 《建筑设计防火规范》GB 50016

5  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

6 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

7 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

8 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242

9 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

10 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275

11 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

12 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

13 《屋面工程技术规范》GB 50345

14 《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364

15 《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411

16 《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495

17 《智能建筑工程施工规范》GB 50606

18 《通风与空调工程施工规范》GB 50738

19 《民用建筑电气设计规范》GB 51348

20 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

21 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表与热水水表》GB/T 778

22 《不锈钢丝》GB/T 4240

23 《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824

24 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1

25 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2

26 《建筑保温砂浆》GB/T 20473

27 《预拌砂浆》GB/T 25181

28 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906

29 《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591

30 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙保温系统材料》GB/T 30595

31 《真空绝热板》GB/T 37608

32 《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB/T 50801

33 《近零能耗建筑技术标准》GB/T 51350

34 《建筑光伏系统应用技术标准》GB/T 51368

35 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162

36 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ 203

37 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289

38 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

39 《公共建筑节能检测标准》JGJ/T 177

40 《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440

41 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T 287

42 《外墙保温用锚栓》JG/T 366

43 《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420

湖南省工程建设地方标准

湖南省被动式超低能耗建筑节能工程施工及验收标准

DBJ 43/T XXX-202X

- 条文说明

目  次

1 总则	90

3基本规定	91

4墙体节能工程	93

4.1 一般规定	93

5 屋面节能工程	94

5.1 一般规定	94

6 地面与楼面节能工程	95

6.1 一般规定	95

7 门窗遮阳节能工程	96

7.1 一般规定	96

8 气密性措施工程	97

8.1 一般规定	97

9 供暖、通风与空调系统	98

9.1 一般规定	98

- 1 总则

1.0.1  被动式超低能耗居住建筑中有大量的断热桥、气密性处理、遮阳及保温隔热等措施，这些措施在实施过程中与传统的施工方法存在很大差异，为统一被动式超低能耗居住建筑施工及质量控制，规范施工和质量验收工作，制定本标准。

1.0.2  本规范的适用范围为湖南省被动式超低能耗居住建筑的施工与质量控制。对于被动式超低能耗居住建筑单位工程的墙体节能工程、屋面节能工程、地面与楼面节能工程、门窗遮阳节能工程、气密性措施工程、设备与能耗监测系统、可再生能源工程等分项工程的验收均可按本标准执行。

1.0.3  本条强调湖南省被动式超低能耗居住建筑节能工程施工及验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411以及其他相关标准的规定。

- 3基本规定

3.0.8  专项施工方案应包括：建筑围护结构的保温隔热、热桥控制、遮阳设施、气密性保障措施、供暖、通风与空调系统、能耗监测系统、可再生能源工程的关键环节。针对围护结构的保温隔热、热桥控制、遮阳设施、气密性保障措施等关键环节制定专项施工方案是为了确保精细化施工，保障施工质量。

被动式超低能耗建筑的施工不同于传统做法，施工工艺更加复杂，对施工程序和质量的要求也更加严格，应选择施工经验丰富、技术能力强的专业队伍承担；施工前，应对现场施工、监理、检测和运行管理人员进行专项培训，转变传统观念，全面掌握超低能耗建筑的技术要求，提升相应技术水平。培训内容应包括超低能耗建筑的理念和原则、设计方法、关键节点做法、施工工艺及过程控制、日常维护要求等内容。

3.0.9  外墙保温系统的组成材料应由同一供应商配套提供、应具有化学-物理稳定性，系统材料应耐久、彼此相容并具有防腐性；在可能受到鼠害、虫害等生物侵害时，还应具有防生物侵害性能。

内置保温、钢丝网喷涂砂浆复合保温板等系统的连接件应具有可靠的机械强度和耐久性。工程塑料和圆盘应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，不得使用回收再生材料；圆盘直径不得小于60mm；金属杆件应采用直径不小于8mm钢筋或型钢材料，穿过保温板内部分应采用工程塑料进行包覆，在基层墙体内的有效锚固深度不得小于100mm。连接件抗拉承载力、圆盘抗拔力应符合国家和湖南省相关标准要求，并满足设计要求。当采用其他连接件时，应满足安全可靠性能要求。

涉及建筑节能效果的定型产品、预制构件，以及采用成套技术现场施工安装的工程，相关单位应提供型式检验报告。当无明确规定时，型式检验报告的有效期不应超过两年。

现场配制的材料应按设计要求或试验室规定的配合比配制，当未给出要求时，应按照施工方案和产品说明书配制。

保温材料使用时的含水率应符合设计、工艺及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率，否则应采取降低含水率的措施。

材料的防火性能应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

3.0.11  热桥控制的重点应包括：外墙和屋面保温做法、外门窗安装方法及其与墙体连接部位的处理方法，以及外挑结构、女儿墙、穿外墙和屋面的管道、套管等空气渗漏部位、外围护结构上固定件的安装等部位的处理措施。

3.0.12  被动式超低能耗居住建筑保温系统围护结构构造做法可按附录A进行选用。

3.0.13  建筑物气密层宜位于围护结构内侧，并应连续、完整。

- 4墙体节能工程

  - 4.1 一般规定

4.1.1  墙体节能工程所采用保温材料的性能除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

1  当保温材料为模塑聚苯板时，系统、保温材料及配套材料的性能应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906及相关地方标准的规定。

2  当保温材料为硬泡聚氨酯板时，系统、保温材料及配套材料的性能应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420及相关地方标准的规定。

3  当保温材料为挤塑聚苯板时，保温材料的性能应符合现行国家标准《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙保温系统材料》GB/T 30595及相关地方标准的规定。

4  当保温材料为真空绝热板时，保温材料的性能应符合现行国家标准《真空绝热板》GB/T 37608及相关地方标准的规定。

5  当保温材料为保温砂浆，或以保温砂浆作为辅助保温层时，保温砂浆的性能应符合现行国家标准《建筑保温砂浆》GB/T 20473及相关地方标准的规定。

6  当设计有防火隔离带时，其性能应符合现行行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ 289及相关地方标准的规定。

7  内置保温、钢丝网喷涂砂浆复合保温板等系统中的桁架腹筋、穿透保温层的斜插丝，均应采用热导率低、耐久性好的不锈钢丝，其材质应符合《不锈钢丝》GB/T4240的相关规定。且混凝土中酸溶性氯离子含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的有关规定。

8  其他配套材料的性能应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

- 5 屋面节能工程

  - 5.1 一般规定

5.1.1  防水隔汽层、防水层、保护层选用材料及做法应符合《屋面工程技术规范》GB50345的规定；防水材料应符合《屋面工程技术规范》GB50345的规定。

5.1.3  女儿墙作为屋面系统的重要组成部分，热桥长度较大，使用断桥承重连接件，可简化外保温作业。

- 6 地面与楼面节能工程

  - 6.1 一般规定

6.1.1 被动式超低能耗居住建筑的地面与楼面保温工程施工控制与验收应符合《建筑节能工程施工质量验收标准》GB50411和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209等现行国家规范的有关规定。

6.1.3  地面及地面下其他部位所采用的保温材料除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

1 当保温材料为模塑聚苯板时，其性能应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）》GB/T 10801.1 的规定。如使用部位在地下室顶板上侧时，应选用Ⅲ型以上产品。

2 当保温材料为挤塑聚苯板时，其性能应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T 10801.2 的规定。

3 当保温材料为硬泡聚氨酯板时，其保温材料性能应符合现行行业标准《硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料》JG/T 420 的规定。

4 当保温材料为真空绝热板时，其性能应符合现行国家标准《真空绝热板》GB/T 37608的规定。

- 7 门窗遮阳节能工程

  - 7.1 一般规定

7.1.2 被动式超低能耗建筑用门、窗洞口尺寸应满足现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824的规定，并应优先选用现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T 30591规定的常用标准规格的门、窗洞口尺寸。

7.1.3 被动式超低能耗居住建筑的外门窗应根据设计要求确定采用外挂式安装或带隔热附框的洞内安装方式，且构造节点应根据墙体的保温形式进行优化设计。当墙体采用外保温系统时，外门窗宜采用整体外挂式安装，门窗框内表面与基层墙体外表面齐平，门窗位于外墙外保温层内。

7.1.6 玻璃幕墙的金属、玻璃等材质的龙骨或吊挂件与墙体固定时，其墙体固定件须采取增加隔热垫块等方式的阻断热桥的处理措施；玻璃幕墙上下边缘、两侧端头收口处缝隙、金属盖板处须以保温材料填充包覆，形成墙体保温层至幕墙断热框料之间连续完整的保温构造。

玻璃幕墙固定件与外装金属、石材等干挂装饰性幕墙的墙体固定件须按各分项工程施工顺序统一排设、安装，避免互相干扰。

- 8 气密性措施工程

  - 8.1 一般规定

8.1.3 抹灰砂浆达到一定厚度时可以作为气密性材料使用。但是在国内暂时还没有测试砂浆气密性能的检测方法。

- 9 供暖、通风与空调系统

  - 9.1 一般规定

9.1.3 超低能耗建筑的供暖、通风与空调系统的施工与质量验收除符合本标准外，还应符合国家、行业和湖南省现行有关标准的规定。

1 超低能耗建筑通风与空调系统的施工应符合《通风与空调工程施工规范》GB 50738 的规定。

2 超低能耗建筑供暖系统的施工质量应符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的规定；通风与空调系统的施工质量应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243 的规定。

3 供暖系统采用太阳能供热时，其施工及质量验收应符合《太阳能供热采暖工程技术标准》GB 50495 的规定。

4 住宅新风系统的施工及质量验收应符合《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440 的规定，直接对室内空气进行冷却或加热的家用和类似用途空调器的施工及质量验收应符合《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790 的规定。